## 实体注册表_协议复核版
platform | entity_key | 中文名称 | device_scope | register_decimal | register_hex | function_code | access | data_type | scale | unit | enum/options | calculation | source | 补充
根据开发者API中心可注册的实体
sensor | device_model | 设备型号 | PCS | 30018-30025 | 0x7542-0x7549 | FC03 | R | ASCII | 1 |  |  |  | API | 连续读取8个寄存器，共16字节ASCII。
sensor | device_serial_number | 设备序列号 | PCS | 30026-30033 | 0x754A-0x7551 | FC03 | R | ASCII | 1 |  |  |  | API | 连续读取8个寄存器，共16字节ASCII。
sensor | rated_power | 额定输出功率 | PCS | 30036 | 0x7554 | FC03 | R | U16 | 1 | W |  |  | API | 原始单位为W。
sensor | max_reactive_power | 最大无功功率 | PCS | 30075;30076 | 0x757B;0x757C | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 放电时取30075；充电时取30076。 | API | 协议分别提供充电和放电时的最大无功功率，但未注明单位；HA根据当前充放电方向选择对应寄存器，单位需结合设备或API数据确认。
sensor | battery_capacity | 电池装机容量 | PCS | 30649 | 0x77B9 | FC03 | R | U16 | 0.01 | kWh |  |  | API | 该寄存器为并联系统电池总容量，非并机场景可改用BMS配置容量。
sensor | max_charge_power | 最大允许充电功率 | BMS |  | 0x1109;0x110A-0x110B | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kW |  | 最大允许充电电压(V)×最大允许充电电流(A)÷1000。 | API | 设备不直接提供最大充电功率；读取BMS允许的最大充电电压和电流后计算得到。
sensor | max_discharge_power | 最大允许放电功率 | BMS |  | 0x110C;0x110D-0x110E | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kW |  | 允许的最小放电电压(V)×最大放电电流(A)÷1000。 | API | 设备不直接提供最大放电功率；读取BMS允许的放电电压和电流后计算得到。
sensor | device_fault_status | 设备故障状态 | PCS+BMS | 30148-30149;30150-30151 | 0x75C4-0x75C5;0x75C6-0x75C7;0x1101;0x1102;0x114E | FC03;FC04 | R | String | 1 |  | normal=正常;fault=故障;alarm=告警 | 故障位非0=fault；仅告警位非0=alarm；否则=normal。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS的故障位、告警位；HA解析这些状态位后显示normal、alarm或fault。
sensor | grid_power | 电网有功功率 | PCS | 30108-30109 | 0x759C-0x759D | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值购电、负值馈电。
sensor | grid_reactive_power | 电网无功功率 | PCS | 30621-30622 | 0x779D-0x779E | FC03 | R | S32 | 0.001 | kvar |  |  | API | 为电表测得的总无功功率，正负方向需真机核对。
sensor | meter_grid_frequency | 电表电网频率 | PCS | 30661 | 0x77C5 | FC03 | R | U16 | 0.1 | Hz |  |  | API | 仅支持协议列出的兼容电表时有效，否则可回退到30140。
sensor | meter_phase_a_voltage | 电表A相电压 | PCS | 30618 | 0x779A | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | meter_phase_b_voltage | 电表B相电压 | PCS | 30619 | 0x779B | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | meter_phase_c_voltage | 电表C相电压 | PCS | 30620 | 0x779C | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ct_phase_r_current | CT R相电流 | PCS | 30183 | 0x75E7 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | ct_phase_s_current | CT S相电流 | PCS | 30184 | 0x75E8 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | ct_phase_t_current | CT T相电流 | PCS | 30185 | 0x75E9 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | grid_import_energy | 累计购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | grid_export_energy | 累计馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | inverter_power | 逆变器交流有功功率 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值发电输出、负值耗电输入。
sensor | inverter_reactive_power | 逆变器交流无功功率 | PCS | 30104-30105 | 0x7598-0x7599 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kvar |  |  | API
sensor | ac_frequency | 交流频率 | PCS | 30140 | 0x75BC | FC03 | R | U16 | 0.01 | Hz |  |  | API | 协议名称为AC frequency；不强制解释为电网或逆变器内部频率。
sensor | ac_phase_r_voltage | AC R相电压 | PCS | 30131 | 0x75B3 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | ac_phase_s_voltage | AC S相电压 | PCS | 30133 | 0x75B5 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_t_voltage | AC T相电压 | PCS | 30135 | 0x75B7 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_r_current | AC R相电流 | PCS | 30132 | 0x75B4 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API
sensor | ac_phase_s_current | AC S相电流 | PCS | 30134 | 0x75B6 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_t_current | AC T相电流 | PCS | 30136 | 0x75B8 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | inverter_generation_energy | 逆变器累计发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | inverter_consumption_energy | 逆变器累计耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 对逆变器耗电功率按实际时间累计，换算为kWh。 | API | 30100提供的是当前功率，不是累计电量；只有功率为负、设备正在耗电时才累计。
sensor | inverter_temperature | 逆变器温度 | PCS | 30147 | 0x75C3 | FC03 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | API | 采用散热器温度作为最接近的设备温度。
sensor | battery_soc_bms | BMS电池SOC | BMS |  | 0x1107 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | % |  |  | API | 这里显示BMS上报的SOC；PCS侧SOC单独注册，避免混淆。
sensor | battery_soh | 电池SOH | BMS |  | 0x1120 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | % |  |  | API
sensor | bms_total_voltage | BMS电池总电压 | BMS |  | 0x1103 | FC03;FC04 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | bms_current | BMS电池电流 | BMS |  | 0x1104-0x1105 | FC03;FC04 | R | S32 | 0.01 | A |  |  | API
sensor | battery_power | 电池充放电功率 | PCS | 30162-30163 | 0x75D2-0x75D3 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值放电、负值充电。
sensor | battery_charge_energy | 电池累计充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | battery_discharge_energy | 电池累计放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | battery_temperature | 电池温度 | BMS |  | 0x1106 | FC03;FC04 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | API | 采用BMS汇总温度。
sensor | pv_power | 光伏总功率 | PCS | 30127-30128 | 0x75AF-0x75B0 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API
sensor | pv_generation_energy | 光伏累计发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | third_party_pv_power | 第三方光伏功率 | PCS | 30654-30655;30656-30657;30658-30659 | 0x77BE-0x77BF;0x77C0-0x77C1;0x77C2-0x77C3 | FC03 | R | Float32 | 0.001 | kW |  | 总功率(kW)=(30654+30656+30658)×0.001。 | API | 分别读取R、S、T三相有功功率；每相原始数据均为S32、单位W，三相相加后除以1000得到总功率kW。
sensor | third_party_pv_generation_energy | 第三方光伏累计发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | U32 | 0.001 | kWh |  |  | API | BMS并联系统ACC累计发电量，原始单位Wh。
sensor | daily_battery_charge_energy | 当日电池充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30174当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_battery_discharge_energy | 当日电池放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30176当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_pv_generation_energy | 当日光伏发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30129当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_third_party_pv_energy | 当日第三方光伏发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=third_party_pv_generation_energy当前累计值-当天零点累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_inverter_generation_energy | 当日逆变器发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30154当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_inverter_consumption_energy | 当日逆变器耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 累计当天逆变器耗电功率，并换算为kWh。 | API | 每天从零开始统计逆变器自身消耗的电量。
sensor | daily_grid_import_energy | 当日电网购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30156当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_grid_export_energy | 当日电网馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30158当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | monthly_battery_charge_energy | 当月电池充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30174当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_battery_discharge_energy | 当月电池放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30176当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_pv_generation_energy | 当月光伏发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30129当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_third_party_pv_energy | 当月第三方光伏发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=third_party_pv_generation_energy当前累计值-本月首日零点累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_inverter_generation_energy | 当月逆变器发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30154当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_inverter_consumption_energy | 当月逆变器耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 累计本月逆变器耗电功率，并换算为kWh。 | API | 每月第一天从零开始统计逆变器自身消耗的电量。
sensor | monthly_grid_import_energy | 当月电网购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30156当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_grid_export_energy | 当月电网馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30158当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | current_alarm_code | 当前告警代码 | PCS+BMS | 30117;30118 | 0x75A5;0x75A6;0x1132-0x1135 | FC03;FC04 | R | String | 1 |  |  | 合并30117、30118和0x1132-0x1135的非零代码。 | API | 告警代码分散在PCS和BMS多个寄存器中；HA读取并合并其中的非零代码。
sensor | schedule_1_weekdays | 时段1生效星期 | PCS | 40913 | 0x9FD1 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40913位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_2_weekdays | 时段2生效星期 | PCS | 40919 | 0x9FD7 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40919位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_3_weekdays | 时段3生效星期 | PCS | 40925 | 0x9FDD | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40925位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_4_weekdays | 时段4生效星期 | PCS | 40931 | 0x9FE3 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40931位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
binary_sensor | device_fault | 设备故障 | PCS+BMS | 30148-30149 | 0x75C4-0x75C5;0x1101 | FC03;FC04 | R | Bool | 1 |  | 0=正常;1=故障 | 30148非0或0x1101非0=故障。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS故障位；任一故障位非0时，HA显示设备故障。
binary_sensor | device_alarm | 设备告警 | PCS+BMS | 30150-30151 | 0x75C6-0x75C7;0x1102;0x114E | FC03;FC04 | R | Bool | 1 |  | 0=正常;1=告警 | 无故障且30150、0x1102或0x114E非0=告警。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS告警位；没有故障且任一告警位非0时，HA显示设备告警。
binary_sensor | grid_connected | 电网已连接 | PCS | 30160 | 0x75D0 | FC03 | R | Boolean | 1 |  | 0=离网;1=并网 | 30160=1时为已并网。 | API | 30160为1表示并网运行，为2表示备电运行；这里根据运行状态判断是否已并网。
switch | schedule_1_enabled | 时段1使能 | PCS | 40908 | 0x9FCC | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_2_enabled | 时段2使能 | PCS | 40914 | 0x9FD2 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_3_enabled | 时段3使能 | PCS | 40920 | 0x9FD8 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_4_enabled | 时段4使能 | PCS | 40926 | 0x9FDE | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
number | charge_cutoff_soc | 充电截止SOC | PCS | 40902 | 0x9FC6 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | % |  |  | API | BMS功率卡片还可使用0x1B22起的每卡片截止值。
number | site_import_limit | 电网取电功率限制 | BMS |  | 0x1B06-0x1B07 | FC03;FC10 | R/W | U32 | 1 | W |  |  | API | BMS默认取电限制，功率卡片1可用0x1B1B-0x1B1C。
number | site_export_limit | 电网馈网功率限制 | BMS |  | 0x1B04-0x1B05 | FC03;FC10 | R/W | U32 | 1 | W |  |  | API | BMS默认馈网限制，功率卡片1可用0x1B19-0x1B1A。
number | charge_discharge_power_reference | 充放电功率参考值 | PCS | 40901 | 0x9FC5 | FC03;FC06;FC10 | R/W | S16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 用于设置额定功率百分比；只有在用户模式下才需要写入。正负值分别对应充电或放电，实际方向需用设备确认。
number | schedule_1_power | 时段1目标电池功率 | PCS | 40912 | 0x9FD0 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_2_power | 时段2目标电池功率 | PCS | 40918 | 0x9FD6 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_3_power | 时段3目标电池功率 | PCS | 40924 | 0x9FDC | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_4_power | 时段4目标电池功率 | PCS | 40930 | 0x9FE2 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
select | operation_mode | 运行模式 | PCS | 40907 | 0x9FCB | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=自发自用;1=备电;2=离网;3=馈网优先;4=用户模式;5=PN客户模式 |  | API | 读取时识别协议规定的全部模式；如暂不允许用户设置部分模式，可在写入选项中限制，但仍应正常显示设备返回的模式。
select | schedule_1_action | 时段1动作 | PCS | 40911 | 0x9FCF | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_2_action | 时段2动作 | PCS | 40917 | 0x9FD5 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_3_action | 时段3动作 | PCS | 40923 | 0x9FDB | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_4_action | 时段4动作 | PCS | 40929 | 0x9FE1 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
time | schedule_1_start | 时段1开始时间 | PCS | 40909 | 0x9FCD | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API | 高字节为小时、低字节为分钟。
time | schedule_1_end | 时段1结束时间 | PCS | 40910 | 0x9FCE | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API | 高字节为小时、低字节为分钟。
time | schedule_2_start | 时段2开始时间 | PCS | 40915 | 0x9FD3 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_2_end | 时段2结束时间 | PCS | 40916 | 0x9FD4 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_3_start | 时段3开始时间 | PCS | 40921 | 0x9FD9 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_3_end | 时段3结束时间 | PCS | 40922 | 0x9FDA | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_4_start | 时段4开始时间 | PCS | 40927 | 0x9FDF | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_4_end | 时段4结束时间 | PCS | 40928 | 0x9FE0 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
根据BMS和PCS寄存器协议文件中可补充的实体
sensor | pcs_state | 逆变器运行状态 | PCS | 30115 | 0x75A3 | FC03 | R | U16 | 1 |  | 0=等待;1=正常;2=故障 |  | Pylon PCS | 0=等待；1=正常；2=故障。对应整机当前运行状态。
sensor | ac_total_apparent_power | 交流总视在功率 | PCS | 30102-30103 | 0x7596-0x7597 | FC03 | R | S32 | 1 | VA |  |  | Pylon PCS | 交流侧总视在功率。
sensor | ac_power_factor | 交流功率因数 | PCS | 30106 | 0x759A | FC03 | R | U16 | 0.01 |  |  |  | Pylon PCS | 需结合30107的超前/滞后方向解释。
sensor | third_party_meter_power | 第三方电表有功功率 | PCS | 30110-30111 | 0x759E-0x759F | FC03 | R | S32 | 1 | W |  |  | Pylon PCS | 第三方电表测得的有功功率。
sensor | third_party_meter_energy | 第三方电表累计电量 | PCS | 30112-30113 | 0x75A0-0x75A1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | Pylon PCS | 第三方电表累计电量。
sensor | pv1_voltage | PV1电压 | PCS | 30119 | 0x75A7 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第一路光伏输入电压。
sensor | pv1_current | PV1电流 | PCS | 30120 | 0x75A8 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第一路光伏输入电流。
sensor | pv2_voltage | PV2电压 | PCS | 30121 | 0x75A9 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第二路光伏输入电压。
sensor | pv2_current | PV2电流 | PCS | 30122 | 0x75AA | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第二路光伏输入电流。
sensor | pv3_voltage | PV3电压 | PCS | 30123 | 0x75AB | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第三路光伏输入电压；仅适用于支持PV3的型号。
sensor | pv3_current | PV3电流 | PCS | 30124 | 0x75AC | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第三路光伏输入电流；仅适用于支持PV3的型号。
sensor | dc_bus_voltage | 直流母线电压 | PCS | 30141 | 0x75BD | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | PCS内部直流母线电压。
sensor | pcs_ambient_temperature | 逆变器环境温度 | PCS | 30146 | 0x75C2 | FC03 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | Pylon PCS | 逆变器内部环境温度。
sensor | battery_state | 电池运行状态 | PCS | 30161 | 0x75D1 | FC03 | R | U16 | 1 |  | 0=休眠;1=充电;2=放电;3=空闲;4=待机;5=运行;6=故障;7=离线 |  | Pylon PCS | 0=休眠；1=充电；2=放电；3=空闲；4=待机；5=运行；6=故障；7=离线。该值为PCS侧汇总。
sensor | battery_ac_charge_energy | 电池交流充电累计量 | PCS | 30178-30179 | 0x75E2-0x75E3 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | Pylon PCS | 由交流侧给电池充电的累计电量。
sensor | eps_voltage | 备电输出电压 | PCS | 30170 | 0x75DA | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | EPS或Backup输出电压。
sensor | eps_frequency | 备电输出频率 | PCS | 30171 | 0x75DB | FC03 | R | U16 | 0.01 | Hz |  |  | Pylon PCS | EPS或Backup输出频率。
sensor | eps_total_power | 备电输出总功率 | PCS | 30172-30173 | 0x75DC-0x75DD | FC03 | R | S32 | 1 | W |  |  | Pylon PCS | 正值为输出；负值为输入。
sensor | eps_output_energy | 备电累计输出电量 | PCS | 30180-30181 | 0x75E4-0x75E5 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | Pylon PCS | EPS或Backup累计输出电量。
sensor | battery_cycle_count | 电池循环次数 | BMS |  | 0x1108 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | 次 |  |  | Pylon BMS | 电池簇累计循环次数。
sensor | bms_max_charge_voltage | BMS允许最大充电电压 | BMS |  | 0x1109 | FC03;FC04 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon BMS | BMS给PCS的实时最大允许充电电压边界，不应作为普通用户设置值。
sensor | bms_max_charge_current | BMS允许最大充电电流 | BMS |  | 0x110A-0x110B | FC03;FC04 | R | U32 | 0.01 | A |  |  | Pylon BMS | 由两个连续寄存器组成，倍率为0.01A；协议未说明有符号或补码，最大充电电流按正值U32处理，后续可结合设备原始报文确认。
sensor | bms_min_discharge_voltage | BMS允许最小放电电压 | BMS |  | 0x110C | FC03;FC04 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon BMS | BMS给PCS的实时最小允许放电电压边界。
sensor | bms_max_discharge_current | BMS允许最大放电电流 | BMS |  | 0x110D-0x110E | FC03;FC04 | R | S32 | 0.01 | A |  |  | Pylon BMS | BMS给PCS的实时最大允许放电电流边界。
sensor | max_cell_voltage | 最高单体电压 | BMS |  | 0x1110 | FC03;FC04 | R | U16 | 0.001 | V |  |  | Pylon BMS | 当前电池系统内最高单体电压。
sensor | min_cell_voltage | 最低单体电压 | BMS |  | 0x1111 | FC03;FC04 | R | U16 | 0.001 | V |  |  | Pylon BMS | 当前电池系统内最低单体电压。
sensor | max_cell_voltage_channel | 最高单体电压通道 | BMS |  | 0x1112 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  |  | Pylon BMS | 最高单体电压所在通道或序号。
sensor | min_cell_voltage_channel | 最低单体电压通道 | BMS |  | 0x1113 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  |  | Pylon BMS | 最低单体电压所在通道或序号。
sensor | max_cell_temperature | 最高单体温度 | BMS |  | 0x1114 | FC03;FC04 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | Pylon BMS | 当前电池系统内最高单体温度。
sensor | min_cell_temperature | 最低单体温度 | BMS |  | 0x1115 | FC03;FC04 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | Pylon BMS | 当前电池系统内最低单体温度。
sensor | battery_remaining_energy | 电池剩余可放电能量 | BMS |  | 0x1121-0x1122 | FC03;FC04 | R | U32 | 1 | Wh |  |  | Pylon BMS | BMS估算的剩余可放电能量。
sensor | battery_module_count | 串联电池模组数量 | BMS |  | 0x1136 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | 个 |  |  | Pylon BMS | 单个电池簇内串联模组数量。
sensor | battery_cell_count | 串联电芯数量 | BMS |  | 0x1137 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | 个 |  |  | Pylon BMS | 单个电池簇内串联电芯数量。
sensor | battery_parallel_pile_count | 并联电池簇数量 | BMS |  | 0x1131 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | 组 |  |  | Pylon BMS | 当前并联电池簇数量；协议最大支持32组。
sensor | insulation_resistance | 绝缘电阻 | BMS |  | 0x1148 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | kΩ |  |  | Pylon BMS | 电池系统绝缘电阻。
sensor | insulation_error_level | 绝缘故障等级 | BMS |  | 0x1149 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  | 0=无;1=一级;2=二级 |  | Pylon BMS | 0=无；1=一级；2=二级。
sensor | battery_soc_pcs | PCS电池SOC | PCS | 30182 | 0x75E6 | FC03 | R | U16 | 1 | % |  |  | Pylon PCS | PCS侧上报的电池SOC，与BMS上报的SOC分开显示。
sensor | pcs_battery_voltage | PCS电池电压 | PCS | 30164 | 0x75D4 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS
sensor | pcs_battery_current | PCS电池电流 | PCS | 30165 | 0x75D5 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 正值表示放电，负值表示充电。
sensor | ac_output_substate | AC输出子状态 | PCS | 30160 | 0x75D0 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  |  | Pylon PCS | 用于区分设备当前处于并网运行还是备电运行。
binary_sensor | battery_offline | 电池离线 | PCS | 30161 | 0x75D1 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 30161=7时为on，否则为off。 | Pylon PCS | 当PCS汇总的Battery State等于7时为开启。
binary_sensor | charge_forbidden_pcs | 禁止充电（PCS） | PCS | 30166 | 0x75D6 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 30166非0时为on。 | Pylon PCS | PCS侧充电禁止掩码非0时为开启。
binary_sensor | discharge_forbidden_pcs | 禁止放电（PCS） | PCS | 30167 | 0x75D7 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 30167非0时为on。 | Pylon PCS | PCS侧放电禁止掩码非0时为开启。
binary_sensor | forced_charge_requested | 请求强制充电 | PCS | 30168 | 0x75D8 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 30168非0时为on。 | Pylon PCS | PCS侧强制充电请求非0时为开启。
binary_sensor | charge_forbidden_bms | 禁止充电（BMS） | BMS |  | 0x1138 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  | 0x1138=1时为on。 | Pylon BMS | 1表示BMS要求禁止充电；这是权威电池保护边界。
binary_sensor | discharge_forbidden_bms | 禁止放电（BMS） | BMS |  | 0x1139 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  | 0x1139=1时为on。 | Pylon BMS | 1表示BMS要求禁止放电；这是权威电池保护边界。
binary_sensor | battery_low_soc | BMS低SOC状态 | BMS |  | 0x113A | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  | 0x113A=1时为on。 | Pylon BMS | SOC小于等于30%时置位；SOC大于等于40%时解除。
binary_sensor | bms_has_protection | BMS存在保护 | BMS |  | 0x1101 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 |  |  | 0x1101非0时为on。 | Pylon BMS | 保护状态位非0时为开启。
switch | pcs_enabled | 逆变器启停 | PCS | 40819 | 0x9F73 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=启动;1=停止 |  | Pylon PCS | 0=启动；1=停止。注意该寄存器逻辑与普通布尔开关相反。
switch | eps_enabled | 备电输出使能 | PCS | 40904 | 0x9FC8 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | Pylon PCS | 0=关闭EPS输出；1=开启EPS输出；普通并网Normal模式下设置可能无效。
switch | shadow_mppt_enabled | 阴影MPPT使能 | PCS | 40839 | 0x9F87 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | Pylon PCS | 0=关闭；1=开启阴影MPPT扫描。
switch | afci_enabled | AFCI使能 | PCS | 40845 | 0x9F8D | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | Pylon PCS | 0=关闭；1=开启电弧故障检测功能。
switch | peak_shaving_enabled | 削峰功能使能 | PCS | 40973 | 0xA00D | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | Pylon PCS | 0=关闭；1=开启削峰控制。
switch | heat_pump_enabled | 热泵启停 | PCS | 40848 | 0x9F90 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=停止;1=启动 |  | Pylon PCS | 协议规定0表示停止、1表示启动。
number | fixed_active_power | 固定有功功率 | PCS | 40410 | 0x9DDA | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | %Pn |  |  | Pylon PCS | 用于设置固定有功功率，范围为额定功率的0～100%。
number | peak_shaving_meter_limit | 削峰电表功率限制 | PCS | 40975 | 0xA00F | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | W |  |  | Pylon PCS | 削峰控制的电表功率阈值，范围0到60000W。
number | shadow_mppt_scan_period | 阴影MPPT扫描周期 | PCS | 40840 | 0x9F88 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | s |  |  | Pylon PCS | 阴影MPPT扫描周期，协议范围60到65535秒。
number | eps_limit_soc_on_grid | 并网EPS保留SOC | PCS | 40903 | 0x9FC7 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | % |  |  | Pylon PCS | 并网运行时为备电功能保留的最低电池SOC，协议默认值为10%。
number | eps_limit_soc_off_grid | 离网EPS保留SOC | PCS | 40905 | 0x9FC9 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | % |  |  | Pylon PCS | 离网运行时为备电功能保留的最低电池SOC，协议默认值为10%。
number | peak_shaving_safety_soc | 削峰安全SOC | PCS | 40974 | 0xA00E | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | % |  |  | Pylon PCS | 削峰运行时允许使用电池的最低安全SOC。
number | meter_limit_power | 电表功率限制 | PCS | 40401-40402 | 0x9DD1-0x9DD2 | FC03;FC10 | R/W | S32 | 1 | W |  |  | Pylon PCS | PCS有功控制使用的电表功率限制，与BMS默认馈网限制不是同一个设置。
select | active_power_control_mode | 有功控制模式 | PCS | 40400 | 0x9DD0 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=未使用;1=固定有功;2=DRED;3=Meter/CT;4=电站控制 |  | Pylon PCS | 0=未使用；1=固定有功；2=DRED；3=Meter/CT；4=电站控制。
button | restart_inverter | 重启逆变器 | PCS | 40850 | 0x9F92 | FC06;FC10 | WO | U16 | 1 |  |  |  | Pylon PCS | 写入1执行一次重启命令；HA中建议默认禁用并要求确认。
button | clear_afci_fault | 清除AFCI故障 | PCS | 40846 | 0x9F8E | FC06;FC10 | WO | U16 | 1 |  |  |  | Pylon PCS | 写入1执行AFCI故障清除；执行后设备可能自动复位该值。
button | reset_backup_overload_timer | 复位备电过载重连时间 | PCS | 40936 | 0x9FE8 | FC06;FC10 | WO | U16 | 1 |  |  |  | Pylon PCS | 写入1复位Backup过载后的重连计时。
可直接定义或计算得出的实体/开源项目中可参考的实体
sensor | device_name | 设备名称 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  |  | API | 由用户在HA设备配置中填写；Modbus TCP无法读取。
sensor | device_type | 设备类型 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 根据设备型号能力表判断。 | API | 由设备型号推导，不是寄存器直接值。
sensor | phase_type | 相制类型 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 根据型号或S/T相寄存器是否有效判断。 | API | 由设备型号或有效相数推导单相/三相。
sensor | installation_date | 安装日期 | HA |  |  |  | R | Timestamp | 1 |  |  |  | API | 由用户在HA设备配置中填写；Modbus TCP无法读取。
sensor | last_data_update | 最后数据更新时间 | HA |  |  |  | R | Timestamp | 1 |  |  | 每次Modbus TCP轮询成功时记录当前时间。 | API | 这是HA记录的通信时间，不是设备内部时间。
sensor | pv_capacity | 光伏装机容量 | HA |  |  |  | R | Float32 | 1 | kW |  |  | API | 协议没有可靠的装机容量寄存器，需要用户填写或通过型号能力表获得。
sensor | current_alarm_name | 当前告警名称 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 读取PCS与BMS故障/告警位，按协议位定义解码。 | API | 寄存器保存的是位掩码，HA将置位项转换成具体告警名称。
sensor | current_alarm_status | 当前告警状态 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 故障位存在时为活动，由1变0后标记为已解除。 | API | 状态来自故障/告警位变化，不是独立寄存器。
sensor | last_alarm_start_time | 最近告警开始时间 | HA |  |  |  | R | Timestamp | 1 |  |  | 故障或告警位由0变1时记录时间。 | API | 由HA记录告警首次出现时间。
sensor | last_alarm_end_time | 最近告警结束时间 | HA |  |  |  | R | Timestamp | 1 |  |  | 故障或告警位由1变0时记录时间。 | API | 由HA记录告警解除时间。
sensor | last_command_status | 最近命令状态 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 写入成功并回读一致时标记完成。 | API | 由HA根据Modbus写入结果和回读结果生成。
sensor | last_command_cancel_reason | 最近命令取消原因 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  |  | 根据写入异常、设备故障或功能不支持生成。 | API | 这是HA生成的失败原因，不是设备寄存器原文。
sensor | load_power | 家庭负载功率 | HA | 30127-30128;30108-30109;30162-30163 | 0x75AF-0x75B0;0x759C-0x759D;0x75D2-0x75D3 | FC03 | R | Float32 | 1 | W |  | 光伏功率+电网功率+电池功率。 | project | 根据光伏、电网和电池功率计算家庭当前用电功率；使用前需确认各功率的正负方向。
sensor | home_load_energy | 家庭累计用电量 | HA | 30127-30128;30108-30109;30162-30163 | 0x75AF-0x75B0;0x759C-0x759D;0x75D2-0x75D3 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 对家庭负载功率按实际时间累计，并换算为kWh。 | project | 根据家庭负载功率持续累计得到；设备数据中断时不继续计算，重启后应保留此前累计值。
sensor | pv1_power | PV1功率 | HA | 30119;30120 | 0x75A7;0x75A8 | FC03 | R | Float32 | 1 | W |  | PV1电压(V)×PV1电流(A)。 | project | 根据PV1的电压和电流计算该路当前功率。
sensor | pv2_power | PV2功率 | HA | 30121;30122 | 0x75A9;0x75AA | FC03 | R | Float32 | 1 | W |  | PV2电压(V)×PV2电流(A)。 | project | 根据PV2的电压和电流计算该路当前功率。
sensor | pv3_power | PV3功率 | HA | 30123;30124 | 0x75AB;0x75AC | FC03 | R | Float32 | 1 | W |  | PV3电压(V)×PV3电流(A)。 | project | 根据PV3的电压和电流计算该路当前功率；不支持PV3的机型不注册。
sensor | bms_cell_voltage_delta | BMS单体压差 | HA |  | 0x1110;0x1111 | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | mV |  | 最高单体电压-最低单体电压。 | project | 用于观察电芯之间的电压差异；两个电压寄存器的单位都是0.001V。
sensor | average_ac_voltage | AC平均相电压 | HA | 30131;30133;30135 | 0x75B3;0x75B5;0x75B7 | FC03 | R | Float32 | 1 | V |  | 有效的R、S、T相电压平均值。 | project | 三相机计算三相平均值；单相机只使用实际存在的相，不把缺失相计入平均值。
sensor | average_ac_current | AC平均相电流 | HA | 30132;30134;30136 | 0x75B4;0x75B6;0x75B8 | FC03 | R | Float32 | 1 | A |  | 有效的R、S、T相电流平均值。 | project | 三相机计算三相平均值；单相机只使用实际存在的相。
binary_sensor | device_online | 设备在线 | HA |  |  |  | R | Bool | 1 |  |  | 连续读取成功为在线；连续失败达到阈值为离线。 | API | 这是Modbus TCP通信状态，不是设备运行状态寄存器。
binary_sensor | backup_active | 备电运行中 | HA | 30160 | 0x75D0 | FC03 | R | Boolean | 1 |  |  | 30160=2时为开启。 | project | 根据AC输出状态判断设备当前是否正在备电模式运行。
select | sampling_rate | 采样周期 | HA |  |  |  | R | String | 1 |  | 5s;10s;15s;30s;60s |  | API | 这是HA的Modbus轮询间隔，不是设备参数。