## 可参考注册实体
platform | entity_key | 中文名称 | device_scope | register_decimal | register_hex | function_code | access | data_type | scale | unit | enum/options | calculation | source | 补充
根据开发者API中心可注册的实体
sensor | device_model | 设备型号 | PCS | 30018-30025 | 0x7542-0x7549 | FC03 | R | ASCII | 1 |  |  |  | API | 连续读取8个寄存器，共16字节ASCII。
sensor | device_serial_number | 设备序列号 | PCS | 30026-30033 | 0x754A-0x7551 | FC03 | R | ASCII | 1 |  |  |  | API | 连续读取8个寄存器，共16字节ASCII。
sensor | rated_power | 额定输出功率 | PCS | 30036 | 0x7554 | FC03 | R | U16 | 1 | W |  |  | API | 原始单位为W。
sensor | max_reactive_power | 最大无功功率 | PCS | 30075;30076 | 0x757B;0x757C | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 放电时取30075；充电时取30076。 | API | 协议分别提供充电和放电时的最大无功功率，但未注明单位；HA根据当前充放电方向选择对应寄存器，单位需结合设备或API数据确认。
sensor | battery_capacity | 电池装机容量 | PCS | 30649 | 0x77B9 | FC03 | R | U16 | 0.01 | kWh |  |  | API | 该寄存器为并联系统电池总容量，非并机场景可改用BMS配置容量。
sensor | max_charge_power | 最大允许充电功率 | BMS |  | 0x1109;0x110A-0x110B | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kW |  | 最大允许充电电压(V)×最大允许充电电流(A)÷1000。 | API | 设备不直接提供最大充电功率；读取BMS允许的最大充电电压和电流后计算得到。
sensor | max_discharge_power | 最大允许放电功率 | BMS |  | 0x110C;0x110D-0x110E | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kW |  | 允许的最小放电电压(V)×最大放电电流(A)÷1000。 | API | 设备不直接提供最大放电功率；读取BMS允许的放电电压和电流后计算得到。
sensor | device_fault_status | 设备故障状态 | PCS+BMS | 30148-30149;30150-30151 | 0x75C4-0x75C5;0x75C6-0x75C7;0x1101;0x1102;0x114E | FC03;FC04 | R | String | 1 |  | normal=正常;fault=故障;alarm=告警 | 故障位非0=fault；仅告警位非0=alarm；否则=normal。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS的故障位、告警位；HA解析这些状态位后显示normal、alarm或fault。
sensor | grid_power | 电网有功功率 | PCS | 30108-30109 | 0x759C-0x759D | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值购电、负值馈电。
sensor | grid_reactive_power | 电网无功功率 | PCS | 30621-30622 | 0x779D-0x779E | FC03 | R | S32 | 0.001 | kvar |  |  | API | 为电表测得的总无功功率，正负方向需真机核对。
sensor | meter_grid_frequency | 电表电网频率 | PCS | 30661 | 0x77C5 | FC03 | R | U16 | 0.1 | Hz |  |  | API | 仅支持协议列出的兼容电表时有效，否则可回退到30140。
sensor | meter_phase_a_voltage | 电表A相电压 | PCS | 30618 | 0x779A | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | meter_phase_b_voltage | 电表B相电压 | PCS | 30619 | 0x779B | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | meter_phase_c_voltage | 电表C相电压 | PCS | 30620 | 0x779C | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ct_phase_r_current | CT R相电流 | PCS | 30183 | 0x75E7 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | ct_phase_s_current | CT S相电流 | PCS | 30184 | 0x75E8 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | ct_phase_t_current | CT T相电流 | PCS | 30185 | 0x75E9 | FC03 | R | S16 | 0.1 | A |  |  | API | 协议名称为CT Current；R/S/T分别对应30183/30184/30185。
sensor | grid_import_energy | 累计购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | grid_export_energy | 累计馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | inverter_power | 逆变器交流有功功率 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值发电输出、负值耗电输入。
sensor | inverter_reactive_power | 逆变器交流无功功率 | PCS | 30104-30105 | 0x7598-0x7599 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kvar |  |  | API
sensor | ac_frequency | 交流频率 | PCS | 30140 | 0x75BC | FC03 | R | U16 | 0.01 | Hz |  |  | API | 协议名称为AC frequency；不强制解释为电网或逆变器内部频率。
sensor | ac_phase_r_voltage | AC R相电压 | PCS | 30131 | 0x75B3 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | ac_phase_s_voltage | AC S相电压 | PCS | 30133 | 0x75B5 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_t_voltage | AC T相电压 | PCS | 30135 | 0x75B7 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_r_current | AC R相电流 | PCS | 30132 | 0x75B4 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API
sensor | ac_phase_s_current | AC S相电流 | PCS | 30134 | 0x75B6 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | ac_phase_t_current | AC T相电流 | PCS | 30136 | 0x75B8 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | API | 单相机型不注册。
sensor | inverter_generation_energy | 逆变器累计发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | inverter_consumption_energy | 逆变器累计耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 对逆变器耗电功率按实际时间累计，换算为kWh。 | API | 30100提供的是当前功率，不是累计电量；只有功率为负、设备正在耗电时才累计。
sensor | inverter_temperature | 逆变器温度 | PCS | 30147 | 0x75C3 | FC03 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | API | 采用散热器温度作为最接近的设备温度。
sensor | battery_soc_bms | BMS电池SOC | BMS |  | 0x1107 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | % |  |  | API | 这里显示BMS上报的SOC；PCS侧SOC单独注册，避免混淆。
sensor | battery_soh | 电池SOH | BMS |  | 0x1120 | FC03;FC04 | R | U16 | 1 | % |  |  | API
sensor | bms_total_voltage | BMS电池总电压 | BMS |  | 0x1103 | FC03;FC04 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | API
sensor | bms_current | BMS电池电流 | BMS |  | 0x1104-0x1105 | FC03;FC04 | R | S32 | 0.01 | A |  |  | API
sensor | battery_power | 电池充放电功率 | PCS | 30162-30163 | 0x75D2-0x75D3 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API | 正值放电、负值充电。
sensor | battery_charge_energy | 电池累计充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | battery_discharge_energy | 电池累计放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | battery_temperature | 电池温度 | BMS |  | 0x1106 | FC03;FC04 | R | S16 | 0.1 | °C |  |  | API | 采用BMS汇总温度。
sensor | pv_power | 光伏总功率 | PCS | 30127-30128 | 0x75AF-0x75B0 | FC03 | R | S32 | 0.001 | kW |  |  | API
sensor | pv_generation_energy | 光伏累计发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | API
sensor | third_party_pv_power | 第三方光伏功率 | PCS | 30654-30655;30656-30657;30658-30659 | 0x77BE-0x77BF;0x77C0-0x77C1;0x77C2-0x77C3 | FC03 | R | Float32 | 0.001 | kW |  | 总功率(kW)=(30654+30656+30658)×0.001。 | API | 分别读取R、S、T三相有功功率；每相原始数据均为S32、单位W，三相相加后除以1000得到总功率kW。
sensor | third_party_pv_generation_energy | 第三方光伏累计发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | U32 | 0.001 | kWh |  |  | API | BMS并联系统ACC累计发电量，原始单位Wh。
sensor | daily_battery_charge_energy | 当日电池充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30174当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_battery_discharge_energy | 当日电池放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30176当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_pv_generation_energy | 当日光伏发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30129当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_third_party_pv_energy | 当日第三方光伏发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=third_party_pv_generation_energy当前累计值-当天零点累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_inverter_generation_energy | 当日逆变器发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30154当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_inverter_consumption_energy | 当日逆变器耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 累计当天逆变器耗电功率，并换算为kWh。 | API | 每天从零开始统计逆变器自身消耗的电量。
sensor | daily_grid_import_energy | 当日电网购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30156当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | daily_grid_export_energy | 当日电网馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当日值=30158当前累计值-当天零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去当天零点保存的累计值，得到当日电量。
sensor | monthly_battery_charge_energy | 当月电池充电量 | PCS | 30174-30175 | 0x75DE-0x75DF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30174当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_battery_discharge_energy | 当月电池放电量 | PCS | 30176-30177 | 0x75E0-0x75E1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30176当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_pv_generation_energy | 当月光伏发电量 | PCS | 30129-30130 | 0x75B1-0x75B2 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30129当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_third_party_pv_energy | 当月第三方光伏发电量 | BMS |  | 0x06ED-0x06EE | FC03;FC04 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=third_party_pv_generation_energy当前累计值-本月首日零点累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_inverter_generation_energy | 当月逆变器发电量 | PCS | 30154-30155 | 0x75CA-0x75CB | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30154当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_inverter_consumption_energy | 当月逆变器耗电量 | PCS | 30100-30101 | 0x7594-0x7595 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 累计本月逆变器耗电功率，并换算为kWh。 | API | 每月第一天从零开始统计逆变器自身消耗的电量。
sensor | monthly_grid_import_energy | 当月电网购电量 | PCS | 30156-30157 | 0x75CC-0x75CD | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30156当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | monthly_grid_export_energy | 当月电网馈电量 | PCS | 30158-30159 | 0x75CE-0x75CF | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  | 当月值=30158当前累计值-本月首日零点记录的累计值。 | API | 设备提供的是累计电量；用当前累计值减去本月首日零点保存的累计值，得到当月电量。
sensor | current_alarm_code | 当前告警代码 | PCS+BMS | 30117;30118 | 0x75A5;0x75A6;0x1132-0x1135 | FC03;FC04 | R | String | 1 |  |  | 合并30117、30118和0x1132-0x1135的非零代码。 | API | 告警代码分散在PCS和BMS多个寄存器中；HA读取并合并其中的非零代码。
sensor | schedule_1_weekdays | 时段1生效星期 | PCS | 40913 | 0x9FD1 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40913位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_2_weekdays | 时段2生效星期 | PCS | 40919 | 0x9FD7 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40919位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_3_weekdays | 时段3生效星期 | PCS | 40925 | 0x9FDD | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40925位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
sensor | schedule_4_weekdays | 时段4生效星期 | PCS | 40931 | 0x9FE3 | FC03 | R | U16 | 1 |  |  | 按40931位掩码解析：Bit0周日、Bit1周一，依次类推。 | API | 寄存器保存的是星期位掩码，不是星期文字；每一位代表一天，HA解析后显示该时段在哪些星期生效。
binary_sensor | device_fault | 设备故障 | PCS+BMS | 30148-30149 | 0x75C4-0x75C5;0x1101 | FC03;FC04 | R | Bool | 1 |  | 0=正常;1=故障 | 30148非0或0x1101非0=故障。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS故障位；任一故障位非0时，HA显示设备故障。
binary_sensor | device_alarm | 设备告警 | PCS+BMS | 30150-30151 | 0x75C6-0x75C7;0x1102;0x114E | FC03;FC04 | R | Bool | 1 |  | 0=正常;1=告警 | 无故障且30150、0x1102或0x114E非0=告警。 | API | 寄存器保存的是PCS和BMS告警位；没有故障且任一告警位非0时，HA显示设备告警。
binary_sensor | grid_connected | 电网已连接 | PCS | 30160 | 0x75D0 | FC03 | R | Boolean | 1 |  | 0=离网;1=并网 | 30160=1时为已并网。 | API | 30160为1表示并网运行，为2表示备电运行；这里根据运行状态判断是否已并网。
switch | Start/stop controllable load | 启动/停止热泵 |  | 40848 | 0x9F90 |  | R | U16
switch | schedule_1_enabled | 时段1使能 | PCS | 40908 | 0x9FCC | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_2_enabled | 时段2使能 | PCS | 40914 | 0x9FD2 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_3_enabled | 时段3使能 | PCS | 40920 | 0x9FD8 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
switch | schedule_4_enabled | 时段4使能 | PCS | 40926 | 0x9FDE | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=关闭;1=开启 |  | API
number | charge_cutoff_soc | 充电截止SOC | PCS | 40902 | 0x9FC6 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | % |  |  | API | BMS功率卡片还可使用0x1B22起的每卡片截止值。
number | eps_limit_soc | 放电截止SOC | PCS | 40904 | 0x9FC8 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 | %
number | site_import_limit | 电网取电功率限制 | BMS |  | 0x1B06-0x1B07 | FC03;FC10 | R | U32 | 1 | W |  |  | API | BMS默认取电限制，功率卡片1可用0x1B1B-0x1B1C。
number | site_export_limit | 电网馈网功率限制 | BMS |  | 0x1B04-0x1B05 | FC03;FC10 | R | U32 | 1 | W |  |  | API | BMS默认馈网限制，功率卡片1可用0x1B19-0x1B1A。
number | schedule_1_power | 时段1目标电池功率 | PCS | 40912 | 0x9FD0 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_2_power | 时段2目标电池功率 | PCS | 40918 | 0x9FD6 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_3_power | 时段3目标电池功率 | PCS | 40924 | 0x9FDC | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
number | schedule_4_power | 时段4目标电池功率 | PCS | 40930 | 0x9FE2 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 0.1 | %Pn |  | 显示值=寄存器值×0.1；写入值=目标百分比÷0.1。 | API | 这里设置的是额定功率百分比，范围0～100%，不是直接填写瓦数。
select | operation_mode | 运行模式 | PCS | 40907 | 0x9FCB | FC03;FC06;FC10 | R | U16 | 1 |  | 0=自发自用;1=备电;2=离网;3=馈网优先;4=用户模式;5=PN客户模式 |  | API | 读取时识别协议规定的全部模式；如暂不允许用户设置部分模式，可在写入选项中限制，但仍应正常显示设备返回的模式。
select | schedule_1_action | 时段1动作 | PCS | 40911 | 0x9FCF | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_2_action | 时段2动作 | PCS | 40917 | 0x9FD5 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_3_action | 时段3动作 | PCS | 40923 | 0x9FDB | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
select | schedule_4_action | 时段4动作 | PCS | 40929 | 0x9FE1 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  | 0=充电;1=放电 |  | API | 0=充电、1=放电。
time | schedule_1_start | 时段1开始时间 | PCS | 40909 | 0x9FCD | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API | 高字节为小时、低字节为分钟。
time | schedule_1_end | 时段1结束时间 | PCS | 40910 | 0x9FCE | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API | 高字节为小时、低字节为分钟。
time | schedule_2_start | 时段2开始时间 | PCS | 40915 | 0x9FD3 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_2_end | 时段2结束时间 | PCS | 40916 | 0x9FD4 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_3_start | 时段3开始时间 | PCS | 40921 | 0x9FD9 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_3_end | 时段3结束时间 | PCS | 40922 | 0x9FDA | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_4_start | 时段4开始时间 | PCS | 40927 | 0x9FDF | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
time | schedule_4_end | 时段4结束时间 | PCS | 40928 | 0x9FE0 | FC03;FC06;FC10 | R/W | U16 | 1 |  |  |  | API
根据BMS和PCS寄存器协议文件中可补充的实体
sensor | pcs_state | 逆变器运行状态 | PCS | 30115 | 0x75A3 | FC03 | R | U16 | 1 |  | 0=等待;1=正常;2=故障 |  | Pylon PCS | 0=等待；1=正常；2=故障。对应整机当前运行状态。
sensor | ac_total_apparent_power | 交流总视在功率 | PCS | 30102-30103 | 0x7596-0x7597 | FC03 | R | S32 | 1 | VA |  |  | Pylon PCS | 交流侧总视在功率。
sensor | ac_power_factor | 交流功率因数 | PCS | 30106 | 0x759A | FC03 | R | U16 | 0.01 |  |  |  | Pylon PCS | 需结合30107的超前/滞后方向解释。
sensor | third_party_meter_power | 第三方电表有功功率 | PCS | 30110-30111 | 0x759E-0x759F | FC03 | R | S32 | 1 | W |  |  | Pylon PCS | 第三方电表测得的有功功率。
sensor | third_party_meter_energy | 第三方电表累计电量 | PCS | 30112-30113 | 0x75A0-0x75A1 | FC03 | R | Float32 | 1 | kWh |  |  | Pylon PCS | 第三方电表累计电量。
sensor | pv1_voltage | PV1电压 | PCS | 30119 | 0x75A7 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第一路光伏输入电压。
sensor | pv1_current | PV1电流 | PCS | 30120 | 0x75A8 | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第一路光伏输入电流。
sensor | pv2_voltage | PV2电压 | PCS | 30121 | 0x75A9 | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第二路光伏输入电压。
sensor | pv2_current | PV2电流 | PCS | 30122 | 0x75AA | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第二路光伏输入电流。
sensor | pv3_voltage | PV3电压 | PCS | 30123 | 0x75AB | FC03 | R | U16 | 0.1 | V |  |  | Pylon PCS | 第三路光伏输入电压；仅适用于支持PV3的型号。
sensor | pv3_current | PV3电流 | PCS | 30124 | 0x75AC | FC03 | R | U16 | 0.1 | A |  |  | Pylon PCS | 第三路光伏输入电流；仅适用于支持PV3的型号。