MODBUS Protocol

of

High voltage system

目录

Modify Record 修订记录	4

1.	Transmission format/数据传输格式说明	12

1.1	RTU datagram	12

1.2	TCP datagram	12

1.3	Function Code /功能码：	13

1.4	从机地址描述（FH3X only）	14

2.	Message format/报文格式说明	14

2.1	0x14H 读取多个短文件指令	15

2.2	0x44H 读取单个长文件指令（自定义）	17

3.	Data /内容	20

3.1	Address Definition/ 地址定义	20

3.2	Equipment Information/设备信息	21

3.3	Remote Control Information /遥控信息：	21

3.4	System information/电池组整体系统信息：	24

3.5	Remote Adjust Information (battery alarm/protection information):  遥调信息（电池告警保护参数信息）：	29

3.6	Single Battery Pile Information/单个电池组信息：	35

3.7	采集器状态、配网信息、时间控制参数	43

3.8	Common Settings 公共配置	50

4.	Send Firmware /传输固件：	53

4.1升级流程	53

4.2升级协议	53

5.	File Upload /文件上传：	59

5.1文件上传流程	59

5.2上传协议	60

Appendix I :	65

Appendix II :	69

Appendix III	69

1、文件1~32的地址表（电池组模块的序列号地址表）	70

2、文件101~ 132欧盟电池法案数据	71

Appendix IV :	73

Appendix V :	74

Appendix VI (FH3X):	75

Appendix VII(FH3X)	76

Appendix VIII (FH3X):	78

Color Code:

Green and light blue:便于阅读的对应关系标记/position mark to help reading

Purple: Latest modified by Pylontech. /发布时，用于标记版本变更内容

Definition list

BMU: level one battery management unit

BMS: level two battery management unit, a control box of battery in series.

MBMS: level three battery management unit, to control BMS and battery systems in parallel connection.

Cell/battery cell：3.2V cell

Module: battery module with BMU inside.

Pile/battery system: several modules in series connection with one BMS

Modify Record 修订记录

| Date 日期 | Version版本 | Modify Chapter 修改章节 | Description 修改描述 | Author作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016/6/7 | 1.00 |  | First draft 初稿完成 | 邹慧兴 |
| 2016/6/12 | 1.01 |  | Add address table’s general program. And adjust address information. 增加地址表总纲，并局部调整地址信息 | 芮建强 |
| 2016/6/30 | 1.02 |  | Add Request Message and relevant message format introduction; Add remote control and adjust information; Adjust ensemble address offset; Fine tuning of content of register; 增加请求报文及相应报文格式的介绍，加入遥控及遥调信息，及调整整体的地址偏移，微调寄存器内容 | 邹慧兴 |
| 2016/7/5 | 1.03 |  | Modify register message format; Add sleep status awake instruction. 修正写寄存报文格式 增加设备休眠状态唤醒命令 | 邹慧兴 |
| 2016/8/17 | 1.04 |  | Add charge/discharge instruction. 增加充电放电命令 | 姜炜 |
| 2016/11/15 | 1.05 |  | Add force charge and balance charge’s mark bit. 增加强充与均充标志位 | 姜炜 |
| 2016/12/19 | 1.06 |  | - Add voltage and temperature value, alarm and protection of module. 增加单板电压温度值及告警保护信息 - Modify the offset of the battery information. 修改电池组信息偏移量 | 姜炜 |
|  | 1.07 |  | - Transport battery module alarm and protection byte模块告警与保护的位置互换 | 邹慧兴 |
| 2017/3/9 | 1.08 |  | - Add the 06H function code support of Modbus增加Modbus的06H功能码支持 - Add the status bit增加状态标志位 | 邹慧兴 |
| 2017/10/10 | 1.09 |  | - 增加modbus的06H功能码支持 Add function code 06H - 增加状态标志位 Add status flag bit | 姜炜 |
| 2017/10/16 | 1.10 |  | - 单个电池组信息增加SOC Add SOC information in single pile info | 姜炜 |
| 2017/12/29 | 1.11 |  | - 增加支持32台二级主控信息，调整二级主控信息偏移地址 Add function of support maximum 32 BMS. Modify internal communication settings. - 调整协议地址，最多支持750串电芯，最多75个电池模块串联 Modify internal address number to support max 750 cell in series. Max 75 batteries module in series - 调整二级主控的条形码数据存放地址 Modify BMS SN code address. - 调整二级主控内模块电池及单体电池信息的偏移地址 Modify offset address of module battery and cell information. - 增加文件记录读取功能，用于读取二级主控内电池模块的条形码 Add function of reading file record. Able to read SN code. - Modbus RTU/TCP整合，增加TCP传输说明 Add instruction of TCP communication, combine MODBUS RTU/TCP in same protocol. - 增加绝缘电阻值及绝缘状态内容 Add information of insolation resistance and insolation status. | 邹慧兴 |
| 2018/1/15 | 1.12 | Appendix IV | - 增加故障代码1内容的位解析，便于显示具体故障类型 Add detail info of error code 1 | 邹慧兴 |
| 2018/4/3 | 1.13 | 3.3 | - 增加临时屏蔽“无通信时切离继电器”功能 - Add command of：Temporary masking “external communication error” command - 增加错误码00 Add error code “00” | 姜炜 |
| 2018/8/2 | 1.14 | 3.4、3.6 | - 增加禁止充电与禁止放电标志位 | 姜炜 |
| 2018/9/25 | 1.15 | Appendix IV | - 增加电池损坏故障位 | 姜炜 |
| 2018/11/6 | 1.16 | Appendix IV | - 增加关机电路等故障位 | 姜炜 |
| 2019/5/30 | 1.17 |  | - 协议中增加传输固件数据功，寄存器定义区间为0x0F80~0x0FFF - 增加安全功能异常故障位 | 邹慧兴 姜炜 |
| 2019/7/12 | 1.18 | 3.4 | 1.增加UPS的中性线应用时，分开显示正对N端，及N对负端的电压电流SOC信息，仅为中性线接法应有时该部分有数据，正常应用时此数据为0 | 邹慧兴 |
| 2019/2/17 | 1.19 | 4 | - 调整寄存器分配，增加“升级状态”、“分包校验”寄存器 修改固件传输流程，增加“固件完整性”校验命令与“获取升级状态”命令，同时添加示例报文。 | 胡俊杰 |
| 2020/05/09 | 1.20 | 3.6 | 在协议中0x003A和0x003B寄存器增加二级主控对应的容量及电压规格， | 邹慧兴 |
| 2020/05/20 | 1.21 | 3.6 Appendix I Appendix V 3.4 | 1.单组最大750个单芯串联调整为450个 2.增加模块及主控端子温度数据 3.增加模块内状态信息（包括单芯电压状态，电芯温度状态，端子温度状态，模块风扇状态） 4.UPS中性线应用中增加正负端各自上报建议充放电电压电流值，见地址0x11E4处 | 邹慧兴 |
| 2020/07/27 | 1.22 | 3.6 3.3 | 1. 增加二级主控的端子温度数据 2.增加端子温度最高最低信息 3.增加对时功能，可设置系统时钟 | 邹慧兴 |
| 2020/08/11 | 1.23 | 3.3 3.4 | 1.限定设定时间使用10H功能码，便于校验错误 2.增加一个寄存器定义为系统SOC<=30%时置位标志，回差为40%解除置位 | 邹慧兴 |
| 2020/08/20 | 1.24 | Appendix I | 1.VDE版本增加单体二级欠压保护标志位 | 邹慧兴 |
| 2020/09/02 | 1.25 | Appendix I | 1.增加漏电流异常告警位 | 邹慧兴 |
| 2020/12/14 | 1.26 | 3.4 3.6 Appendix IV | 1.删除主控端子温度内容 2.支持功能码04H功能，为保持兼容，03H和04H功能码可读取地址保持一致 3.补充故障位信息 | 邹慧兴 |
| 2021/03/05 | 1.27 | 3.4 3.6 Appendix I Appendix IV | 1.增加告警状态2状态信息寄存器，位解析见附表1-3 2.增加SOE可放电能量百分比寄存器 3.增加心跳包值寄存器 4.增加模块最高最低单板温度值及通道寄存器，原模块温度值定义为模块内的电芯平均温度值 5. 增加故障代码1的bit位定义，以便定位故障原因，详见附表4 6.删除0x110F系统信息的开关量显示 | 邹慧兴 |
| 2021/06/30 | 1.28 | Appendix IV | 1.增加漏电流异常故障标志位 | 邹慧兴 |
| 2021/09/03 | 1.29 |  | 1.增加“运行”指令用于控制系统并柜 2.增加寄存器点位显示当前系统模式（待机/运行） 3.故障代码中增加“检流芯片故障” | 邹慧兴 |
| 2021/06/27 | 1.30 | 3.4 3.6 | 1.增加显示主控端子的温度内容 2.修正0x1093控制指令（临时屏蔽无通信故障）中屏蔽时间的描述错误，实际为10分钟。 | 邹慧兴 |
| 2022/08/25 | 1.31 | 3.4 3.6 | 1.在“告警信息2”字段中增加“系统异常使用告警标志位” (BIT4) | 邹慧兴 |
| 2022/11/07 | 1.32 | 4 | 1.增加补充升级功能中查询状态命令的返回值（0x10,0x11,0x12,0x13）。 | 邹慧兴 |
| 2023/3/21 | 1.33 | 3.5 Appendix II Appendix IV : | 1.在遥调信息中加入对外485协议，对外can协议以及输入干接点1功能的配置与显示； 2.在开关量详细信息中加入输入干接点1的状态； 3.在Error Code1（BIT23）中加入外部通信故障 | 叶闻 |
| 2023/04/06 | 1.34 | Appendix IV | 1、在Error Code1（BIT24）增加电池锁死故障位 | 葛东亚 |
| 2023/06/07 | 1.35 | 3.4 4 | 1.寄存器0x110F恢复上传开关量内容 2.调整升级报文的描述，增加升级的报文示例内容 | 邹慧兴 |
| 2023/10/24 | 1.37 | Appendix I Appendix V | - Appendix I-2 保护状态中新增“端子温度保护”（Bit11） - Appendix I-3 告警状态1 “端子温度异常告警”变更为“端子温度告警”（Bit15） - Appendix V “端子温度异常告警”变更为“端子温度告警”（Bit5）；新增“端子温度保护”（Bit7） | 胡俊杰 |
| 2024/2/22 | 1.38 | 1.4 3.6 3.7 4 Appendix VI | 1. 在1.4中增加从机地址描述，区分电池modbus协议以及PCSmodbus协议。 2. 在3.6种加入云平台需求：自放电率，SOC真值，SOC修正位，卡尔曼开启标志位，单帧充电量，单帧放电量。 3. 在3.7中增加采集器状态与配网信息。 4. 在4中增加FH3X用起始帧设备类型，用以区分BMS，PCS和LED固件。 5. 增加Appendix VI ，固件名称对应固件类型表格说明 6. FH3X云平台需求，在3.2章节中加入本机并柜地址。 | 叶闻 |
| 2024/4/16 | 1.39 | 3.2 4 | 1.在3.2中增加HMI软件版本； 2.在4中增加bin文件名称； |  |
| 2024/5/21 | 1.40 | 4 | 1.在查询固件升级状态寄存器0x0F84回复中新增0x0020状态码，表示主机向从机固件转发完成。 2．新增升级流程图4.1 | 陈伟 |
| 2024/6/27 | 1.41 | 3.5 | 1.在3.5遥调信息中增加目标SOC，寿命模式，度假模式，售后模式，体检模式，重启。 | 叶闻 |
| 2024/8/1 | 1.42 | 3.3 | 1.在3.3中增加故障锁死解除功能，下发0xAA实现此功能，其他无效。 | 叶闻 |
| 2024/9/27 | 1.43 | Appendix VII | 1.增加40号文件，把告警保护及单芯电压温度放入文件内，提供按照文件读取的方式 | 叶闻 |
| 2024/10/22 | 1.44 | 3.7 | 1.新增以太网ip地址、子网掩码、网关地址、MAC地址配置寄存器 备注：Modbus TCP 端口号默认为502，不允许开放修改 | 陈伟 |
| 2024/11/20 | 1.45 | 2.2 | 新增读单个长文件自定义指令0x44 | 陈伟 |
| 2024/11/27 | 1.46 | Appendix VII | Appendix VII新增寄存器： 0x029D 自放电率 0x029E SOC真值 0x029F SOC修正位 0x02A0卡尔曼开启标志位 0x02A1~0x02A2单帧累积充电量 0x02A3~0x02A4单帧累积放电量 0x02A5~0x02B4 电池SN号 | 陈伟 |
| 2024/12/30 | 1.47 | 3.5 3.4 3.6 3.7 | 新增0x12F9 ~ 0x12FC电压、电流校准指令； 新增0x11FA 上传VB电压； 新增0x1400偏移地址0x0668，上传VB电压； 新增0x0F3B下发长时间未联网阀值。 | 陈伟 |
| 2025/02/08 | 1.48 | Appendix I-4告警状态2 Appendix IV 错误码1 3.5 3.7 | 1、新增 Appendix I-4告警状态2中 bit5 LED通讯超时告警位； 2、新增Appendix IV 错误码1中 bit25断线故障、bit26采样电流差值大故障； 3、新增0x12FD寄存器，用于对内RS485功能切换（仅适用于荷兰11KW定制品）； 4、新增0x0F3C寄存器，用于模组与BMS进行通讯验证。 5、需求变更，去除0x0F3B寄存器，去除下发长时间未联网阀值功能 | 陈伟 |
| 2025/5/29 | 1.49 | 3.6 3.7 3.3 3.5 Appendix III Appendix IV | 1、新增当前电池均衡点位0x0669~0x0686； - 新建站点时，下发清除统计数据指令0x1096、0x1097； - 新增下发模组与BMS通讯超时阀值指令0x0F3E； - 模块容量、单芯数量参数配置 0x12FE ~ 0x12FF； - 0x12FD 寄存器新增参数值0x55，关闭EMS端口输出（仅适用于荷兰11KW定制品）。 - 新增文件101~ 132欧盟电池法案数据 - 新增0x0F3F配置面板按钮响应时间 - 新增0x0F40 配置 灯板显示时长 - 更新BMS故障码，并去除BMS不支持的故障定义，bit10开机自检电压异常更名为断路器未闭合,新增bit27，bit28。 - Wifi信号强度0x0F3B,用于网络环境分析 | 陈伟 |
| 2025/6/6 | 1.50 | 3.6 | 1、新增0x0687~0x06C4寄存器，上传功率值; 2、在0x1400，offset0x0000基本状态中新增04故障状态 | 胡斌 陈伟 |
| 2025/7/2 | 1.51 | 3.5 3.7 | - 新增0x0F41 均充时间间隔参数配置 - 新增0x123D强充或均充情况下充电建议电流参数修改 更改项已用“黄色”标注。 | 陈伟 |
| 2025/7/8 | 1.52 | 3.1 5 Appendix VIII | 1、增加故障录波文件条目号读取ID 2、增加故障录波文件读取协议 3、增加故障录波文件解析方式，附录VIII（暂定供开发，后续待优化） | 王兆远 |
| 2025/7/22 | 1.53 | 3.1 3.8 | 1、增加1K传输使能测点 | 王兆远 |
| 2025/7/25 | 1.54 | 5.1 | 1、增加故障录波条数的base条数点位 | 王兆远 |
| 2025/8/11 | 1.55 | 3.7 | 1、增加出厂URL配置功能 | 叶闻 |
| 2025/8/22 | 1.56 | 3.7 | 1、增加S3域名，S3AK，S3AS，，采集棒版本信息以及是否连接LAN口 | 叶闻 |
| 2025/9/2 | 1.57 | 3.4 3.6 | 1、增加设备角色的读取 2、增加BMS 端 AC侧功率（滤波后）及EPS总功率（透传）。 | 王兆远 |
| 2025/9/19 | 1.58 | 3.6 | 1、增加系统侧功率获取接口（并机场景） | 王兆远 |
| 2025/10/15 | 1.59 | 3.6 | 1.修改光伏显示总功率的含义，改为PV汇总功率+ACC功率。 2.增加ACC功率（滤波后）寄存器。 3.增加仅PV汇总功率寄存器。 4.增加并机系统仅PV汇总功率寄存器。 | 叶闻 |
| 2025/11/05 | 1.60 | 3.6 | 1.增加并机系统中：光伏发电量、电池充电量、电池放电量、总上网电量、总购网电量。 | 王兆远 |
| 2025/12/22 | 1.61 | 3.1 3.3 3.6.2 3.7 | 1.增加3.6.2 作为RW 类的BMS 配置接口，目前增加了功率限制等接口。 2.增加重启原因与本次启动运行时间，及故障录波读取条数痕迹接口 3.增加时区设置接口 | 王兆远 |
| 2026/03/03 | 1.62 | 3.6.1 3.6.2 3.7 | 1) 3.6.1 增加充电桩显示功率及充电桩显示充电量 2) 3.6.2 增加充电桩充电功率写入测点（M14A 小盒子写入使用） 3) 3.6.2 增加Linkmate 及充电桩设备信息 4) 3.7 增加0x0F50 采集棒modbus TCP功能开关寄存器。 | 王兆远 |
| 2026/03/30 | 1.63 | 3.7 | 1) 增加M14A通讯状态 0x0F51 | 王兆远 |
| 2026/04/28 | 1.64 | 3.6.2 | 1)增加24个时间卡片中的充放电截止soc数据 | 王兆远 |
| 2026/05/18 | 1.65 | 3.6.2 | 1)增加0x1E54 M14A 干节点RCR策略使能状态 | 王兆远 |
| 2026/05/22 | 1.66 | 3.6.1 | 1)增加并机系统ACC发电量 | 王兆远 |
| 2026/07/21 | 1.67 | 3.5 3.6.2 3.9 | 1)增加目标soc使能、目标soc到达时间。 2)增加0x0406,0x0506,0x0107 BMS mode 3)HEMS 数据增加削峰填谷相关数据 | 王兆远 |

- Transmission format/数据传输格式说明

Modbus protocol follow standard, transmission follow RTU mode and Ethernet mode, hardware terminal, and transmission format as follow:

Modbus协议内容参照标准，传输采用RTU模式和Ethernet TCP 模式，硬件接口，及传输格式如下：

  - RTU datagram

Terminal/ 接口：RS485

Speed: 9600bps/115200bps, 8bit data bit, 1 stop bit, no parity bit.

速率：9600bps/115200bps，8bit数据位，1个停止位，无校验位

| ADU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PDU |  |  |
| Address field地址域 | Function code功能码 | Data 数据 | CRC |
| 1 Byte | 1Byte | N Byte | 2 Byte |

  - TCP datagram

Slave port number:502

从机端口号：502

| ADU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PDU |  |
| MBAP报文头 MBAP message header | Function code功能码 | Data 数据 |
| 7 Byte | 1 Byte | N Bytes |

Instruction of MBAP message header/报文头解释

| Event dispose identifiers 事务处理标示符 | Protocol identifiers 协议标示符 | length 长度 | Unit identifiers 单元标示符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 1 Byte |

Event dispose identifiers: High byte priority; range: 0~65535; use to corresponding request and response data; client-side reference: each time send one pack data, event dispose identifiers value +1, slave will receive and copy the value in response data.

事务处理标示符：高字节先发；范围为0~65535;用于请求与响应数据的对应；客户端可以使用每发一包，则事务处理标示符+1的方式，从机收到请求后复制到响应数据中。

Protocol identifiers: fixed value: 0x0000; use to represent MODBUS protocol.

协议标示符：固定为0x0000；指示为modbus协议

Length: High byte priority, use to show the number of bytes from Unit identifiers to PDU data

长度：高字节先发；指示的是单元标示符到所有PDU数据的字节数

Unit identifiers:  slave address, range : 1~N, slave will

单元标示符：从机地址，范围：1~N，从机收到请求后复制到响应数据中

注：设备外部LAN的默认IP为：192.168.0.16，可通过其他接口修改该IP，使用时请避开192.168.1.xxx网段，修改方式请联系技术支持。外部LAN的默认MAC地址为：f0:f1:f2:f3:f4:f5，若冲突可以联系技术支持修改。

  - Function Code /功能码：

| Function 功能 | Function Code功能码 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| Remote Message遥信 | 03H/04H | Equipment Status alarm/protection etc. information. 设备状态告警保护等信息 |
| Remote Meterage遥测 | 03H/04H | Equipment anarecord value etc. information. 设备模拟量等信息 |
| Remote Adjust遥调 | 10H、06H | Equipment parameter setting；enable/disable alarm、 protection etc.. 设备参数设置，使能告警保护等相关 |
| Remote Control遥控 | 10H、06H | Equipment switch control. 设备开关量控制 |
| Read file record读取文件记录 | 14H | Read file record, save SN number of battery module, save event list etc. 读取文件记录内容，保存的电池模块序列号，事件发生记录等内容 |
| Read one long file record读取单个长文件记录 | 44H | Read one long file record, bin, battery info, save event list etc. 读取长文件记录内容，单芯信息，bin文件，事件发生记录等内容 |

  - 从机地址描述（FH3X only）

ForceH3X项目包含两种协议，使用从机地址区分不同的协议。

| 从机地址 | 设备类型 |
| --- | --- |
| 1 | 电池modbus（本协议） |
| 2 | PCS modbus（PCS协议） |

- Message format/报文格式说明

Follow message format is for RTU format,

For MODBUS TCP format, it doesn`t need “slave address” and “CRC check code”. But it needs “MBAP message header” at beginning.

以下报文格式为RTU传输格式，若使用Modbus TCP则无需从机地址及CRC校验码，但是要开头增加MBAP报文头

- Reading multiple Register Data request message format  读多个寄存器数据请求报文格式：

| Slaves Address从机地址 | Function Code功能码（03H/04H） | Register Address寄存器地址 | Register Qty. 寄存器数量 | CRC16 code校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte |

Reading multiple Register Data response message format  读多个寄存器数据响应报文格式：

| Slaves Address 从机地址 | Function Code功能码(03H/04H) | Data Length数据长度N | Data 数据 | CRC16 code校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2NByte | 2Byte |

- Writing Single Register Data request message format写单个寄存器数据请求报文格式

| Slaves Address从机地址 | Function Code功能码（06H） | Register Address寄存器地址 | Register Value寄存器值 | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte |

Writing Single Register Data response message forma写单个寄存器数据响应报文格式

| Slaves Address从机地址 | Function Code功能码（06H） | Register Address寄存器地址 | Register Value寄存器值 | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte |

- Writing Multiple Register Data request message format写多个寄存器数据请求报文格式：

| Slaves Address从机地址 | Function Code功能码(10H) | Register Address寄存器地址 | Register Qty.寄存器数量 | Data Length数据长度N | Data 数据 | CRC16 code校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte | 2Nbyte | 2Byte |

Writing Multiple  Register Data response message format写多个寄存器数据响应报文格式：

| Slaves Address从机地址 | Function Code功能码（10H） | Register Address寄存器地址 | Register Qty.寄存器数量 | CRC16 code校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte |

  - 0x14H 读取多个短文件指令

- 读取文件记录数据请求报文格式 reading record file data request message format

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | byte number 字节数 | Reference type 参考类型 | File number 文件号 | Record number 记录号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 14H | N | 06H | 2Byte | 2Byte |

| record length 记录长度 | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- |
| 2Byte | 2Byte |

读取文件记录数据响应报文格式：reading record file data response message format

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Response data length 响应数据长度 | File response length 文件响应长度 | Reference type 参考类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 14H | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

| Record data 1 记录数据1 | .. | Record data N 记录数据N | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | .. | 2Byte | 2Byte |

e.g.  of reading record file /读取文件记录举例如下：

Request 2 groups of register data from slave 1. Group 1 including 2 registers of file 4, register start address is 0001.Group 2 including 2 registers of file 3, register start address is 0009.

请求读取从机设备1中两个组的寄存器数据，第一个组包括文件4的2个寄存器，寄存器起始地址0001，第二个包括文件3的2个寄存器，寄存器起始地址0009

This case requesting 2 group of files at the same time.

本例子是同时请求两个组的文件.

Request data/请求数据如下:

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Byte number 字节数 | Reference type 参考类型 | File number 文件号 | File number 文件号 | Record number 记录号 | Record number 记录号 | Record Length记录长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 14 | 0E | 06 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 |

| Record Length 记录长度 | Reference type 参考类型 | File number 文件号 | File number文件号 | Record number记录号 | Record number记录号 | Record –Length记录长度 | Record Length 记录长度 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 06 | 00 | 03 | 00 | 09 | 00 | 02 | 2Byte |

Response data/响应数据如下：

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Response data length 响应数据长度 | file Response Length 文件响应长度 | Reference type 参考类型 | Record Data 记录数据 | Record Data 记录数据 | Record data 记录数据 | Record data记录数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 14 | 0C | 05 | 06 | 0D | FE | 00 | 20 |

| File Response Length 文件响应长度 | Reference type参考类型 | Record data 记录数据 | Record data 记录数据 | Record data 记录数据 | Record data 记录数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 06 | 33 | CD | 00 | 40 | 2Byte |

  - 0x44H 读取单个长文件指令（自定义）

- 读取单个长文件记录数据请求报文格式 reading record file data request message format

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | byte number 字节数 | Reference type 参考类型 | File number 文件号 | Record number 记录号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 44H | 07H | 07H | 2Byte | 2Byte |

| record length 记录长度 | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- |
| 2Byte | 2Byte |

读取单个长文件记录数据响应报文格式：reading record file data response message format

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Response data length 响应数据长度 | Reference type 参考类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 44H | 2Byte | 07H |

| Record data 1 记录数据 | .. | Record data N 记录数据 | CRC16 code 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | .. | 2Byte | 2Byte |

e.g.  of reading record file /读取单个长文件记录举例如下：

Request 1 groups of register data from slave 1. Group 1 including 300 registers of file 40, register start address is 0001.

请求读取从机设备1中一组的寄存器数据，第一个组包括文件40的300个寄存器，寄存器起始地址0001

This case requesting 1 group of files at the same time.

本例子是请求一个组的文件.

Request data/请求数据如下:

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Byte number 字节数 | Reference type 参考类型 | File number 文件号 | File number 文件号 | Record number 记录号 | Record number 记录号 | Record Length记录长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 44 | 07 | 07 | 00 | 28 | 00 | 01 | 01 |

| Record Length 记录长度 | CRC |
| --- | --- |
| 2C | 2Byte |

Byte number = 1Byte(Reference type) + 2Bytes(File number) + 2Bytes(Record number) + 2Bytes(Record Length);

Response data/响应数据如下：

| Slave address 从机地址 | Function code 功能码 | Response data length 响应数据长度 | Response data length 响应数据长度 | Reference type 参考类型 | Record Data 记录数据1 | … | Record data 记录数据N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 44 | 02 | 59 | 07 | 2Byte | … | 2Byte |

CRC

2Byte

Response data length = 2Bytes *N + 1Byte (Reference type);

Note:

This protocol follows standard MODBUS protocol format. Able to read from several files with one request. However, we suggest to read from ONE file at one time. Cross-file reading is not recommended.

本产品完全遵照标准Modbus协议的文件格式，可以一次读取几个文件里面的内容，不过为了方便解析，最好一次读取一个文件里面的内容，不要跨文件读取内容

- Equipment abnormal response message’s error code as follow: 设备不正常响应报文时的错误码如下：

| Error Code 错误码 | Name 名称 | Meaning 含义 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 其他未定义的错误 |  |
| 01 | Illegal Function Code 不合法功能代码 | Slave receives a non-executive function code. 从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能 |
| 02 | Illegal Data Address不合法数据地址 | Slave receives an illegal data address. 接收到的数据地址是从机不允许的地址 |
| 03 | Illegal Data 不合法数据 | Data illegal. 查询数据区的值时从机不允许的值 |
| 04 | Slave Error 从机设备故障 | Unrecoverable error occurred when executing master ‘s request从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误 |
| 05 | Confirm确认 | Slave already received the request of data dispose, but need more dispose-time, Slave sends this confirm message to avoid the master overtime error. Master sends out a “check program finish” to confirm slave is finished the instruction or not.从机已接收请求处理数据，但需要较长的处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。主机以此再发送一个“查询程序完成”未决定从机是否已完成处理 |
| 06 | Slave is busy. 从机设备忙碌 | Slave is busy executing a long time instruction, master should send request later .从机正忙于处理一个长时程序命令，请求主机在从机空闲时发送信息 |

Note: 注：

- 2Byte data : register address, data length, data, CRC16. CRC16 is LSB first, but others are MSB first.

2Byte的数据有寄存器地址，数据长度，数据，CRC16，其中CRC16为低字节在前，高字节在后，其它均为高字节在前，低在后。

- CRC16 polynomial: X16+X15+X2+1.

CRC16生成多项式为：X16+X15+X2+1。

- Data /内容

  - Address Definition/ 地址定义

| Modbus Address Offset Modbus地址偏移量 | Read/Write Type 读写类型 | Data Type 数据类型 | Data Definition 数据定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000~0x03FF | RW | U16 | Common Settings 公共配置(0x03 0x06) |
| 0x0E00~0x0F7F | RW | U16 | 采集棒状态与配网信息 |
| 0x0F80~0x0FFF | WO | U16 | Send Firmware固件传输信息 |
| 0x1000~0x108F | RO | U16 | Equipment Information 设备信息 |
| 0x1090~0x10FF | RW | U16 | Remote Control Information 遥控信息 |
| 0x1100~0x11FF | RO | U16 | Pile System Information电池组整体系统信息 |
| 0x1200~0x12FF | RW | U16 | battery Cell and Pile alarm/protection parameters etc. 电池单体及电池组告警保护参数等 |
| 0x1300~0x137F | RO | U16 | BMS存储各项Record及log的条目数 |
| 0x1400~0x1AFF | RO | U16 | Battery System info/电池组信息 |
| 0x1B00~0x1EFF | RW | U16 | BMS config |
| 0x1F00~0x20FF | RO | U16 | 预留，使用的话需要和采集器端确认 |
| 0x2100~0x21FF | RW | U16 | HMES 获取信息测点 |
| 0x2200~0x23FF | RW | U16 | 采集器状态、配置等 |

  - Equipment Information/设备信息

| Register 寄存器 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 | “PYLON” | Support max 10 ASCII code. If insufficient use 0x00 支持最长10位ASCII字符，不足10位时补0x00 |
| 0x1001 |  |  |
| 0x1002 |  |  |
| 0x1003 |  |  |
| 0x1004 |  |  |
| 0x1005 | “MBMS” | Support max 10 ASCII code. If insufficient use 0x00 支持最长10位ASCII字符，不足10位时补0x00 |
| 0x1006 |  |  |
| 0x1007 |  |  |
| 0x1008 |  |  |
| 0x1009 |  |  |
| 0x100A | 0x0106 | Main version 01; subversion 06, then V1.6 |
| 0x100B | 58 | Internal version number of Pylontech B58 |
| 0x100C | 1~32 | Parallel piles Qty. 并联电池组数量 |
| 0x100D | 并柜地址 | 本机地址 ，主机地址为1。 |
| 0x100E~0x101D | 产品型号 | 支持最长32位ASCII字符，不足32位时补0x00 |
| 0x101E | 0x0101 | HMI version；V1.1 |
| 0x101F~0x108F | 保留 |  |

  - Remote Control Information /遥控信息：

| Register 寄存器 | Content 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x1090 | Sleep Control 休眠控制 | 写入0xAA，设备进入休眠状态 0xAA: command the battery system to enter sleep status 写入0x55，设备从休眠状态唤醒 0x55: wake up from sleep status |
| 0x1091 | Charge Command 充电命令 | 0xAA: effective 有效 Others: NULL 其他：无效 Please check NOTE below |
| 0x1092 | Discharge Command 放电命令 | 0xAA: effective 有效 Others: NULL 其他：无效 Please check NOTE below |
| 0x1093 | 临时屏蔽“无通信时切离继电器功能”的请求（警示：不正当使用会造成系统严重安全风险） Temporary masking “external communication error” command (Danger: High Safety Risk from improper use) | 0xAA: effective 有效 Others: NULL 其他：无效 Please check NOTE below |
| 0x1094 | ‘Run’ flag ， inform system to close relay. “运行”指令，通知系统开始并柜 | 0xAA: effective 有效， Others: NULL 其他：无效 Please check NOTE below |
| 0x1095 | 解除故障锁死状态 | 0xAA: effective 有效， Others: NULL 其他：无效 |
| 0x1096 | Reset BMS statistics and recalibrate SOC values 清除BMS统计数据，重新标定SOC值 | 0xAA: effective 有效， Others: NULL 其他：无效 Execute once only during initial power-on at new site deployment 仅在新建站点时，机器第一次上电开机的时候下发一次即可。 |
| 0x1097 | 0x1096清除指令执行状态 | 0xAA: 清除中 0x55：清除成功 Others：清除失败 |
| 0x1098 | 清除BMS并机系统取电网电量及馈电网电量 | 0xAA: effective 有效， Others: NULL 其他：无效 |
| 0x1098~0x10DF | Reserved 保留 |  |

Note:

- 0x1091

Charge Instruction: When battery is in low voltage protection, relay is OFF. at this time if the EMS or PCS is sure to charge this battery, it should send this command, this battery will turn the main relay ON. If the battery is already in SLEEP status, the master should send the wakeup command first.

充电命令：当电池处于欠压保护状态时，继电器断开，此时EMS或PCS确定要对电池进行充电时，发送此命令，电池会闭合主继电器。若电池已休眠，则需先唤醒。

- 0x1092

Discharge Instruction: When the battery is in Over Voltage Protection, the relay is OFF, at this time EMS or PCS is sure to discharge this battery, it should send this instruction, this battery will turn the main relay ON. If the battery is already in SLEEP status, the master should send the wakeup instruction first.

放电命令：当电池处于过压保护状态时，继电器断开，此时EMS或PCS确定要对电池进行放电时，发送此命令，电池会闭合主继电器。若电池已休眠，则需先唤醒。

- 0x1093

Risk warning:  This function is only for the update of inverter. Inverter can ask for battery to temporary block the “External Communication Interrupt protection fuction” command.

After receive this command, BMS will estimate the condition and give reply.

If meet the condition, in 5 minutes, BMS will ignore the “external communication fail” alarm, which means relay will keep ON while no communication between BMS and EMS/PCS.

If not, BMS will reply error code “00”.

In this 5 minutes, if there is a protection alarm, BMS will cut off the relay as normal.

风险提示：该功能仅用于外部逆变器升级时，请求在外部设备升级时间内临时屏蔽电池的通讯中断保护功能。若在正常充放电时使用该功能存在风险；

当外部设备写入此寄存器时，如电池系统允许执行此动作，则返回正常报文，并且系统将屏蔽5分钟“外部通讯故障”功能。在10分钟内，继电器将保持闭合。但，当10分钟内发生保护时，系统将正常执行保护功能。

如当前电池系统不具备执行条件，则返回错误码为00的错误报文。

- 0x1094

当系统运行模式处于“待机”时，需要下发“运行”指令，三级主控才开始并柜输出，该指令只在三级主控系统模式处于“待机”（上电之后不自动并柜输出）时有效。

For special firmware version of MBMS ONLY. Standard MBMS donot support such function.

With special firmware of MBMS, the system after self-inspection will not close relay by itself. Request upper controller to send 0xAA then MBMS will base on the real condition of each string to close the relay.

时间设置功能：

| Register 寄存器 | Content 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x10E0 | 设置时钟-年 | 00~99（表示2000~2099） |
| 0x10E1 | 设置时钟-月 | 1~12 |
| 0x10E2 | 设置时钟-日 | 1~31 |
| 0x10E3 | 设置时钟-时 | 0~23 |
| 0x10E4 | 设置时钟-分 | 0~59 |
| 0x10E5 | 设置时钟-秒 | 0~59 |
| 0x10E6 | 时区设置 | S16, 1000代表”+10:00”, -630代表”-06:30” |
| 0x10E7~0x10EF | Reserved 保留 |  |

注：对时功能限制使用0x10功能码设置,一次同时写6个(不带时区)/7个(带时区)寄存器，其它长度不支持。

  - System information/电池组整体系统信息：

| Register 寄存器 | Content 内容 | Unit单位 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1100 | Basic Status基本状态 |  | See Appendix I-1 |
| 0x1101 | Protection Status保护状态 |  | See Appendix I-2 |
| 0x1102 | Alarm Status 1告警状态1 |  | SeeAppendix I-3 注意：告警状态2在地址0x114E Alarm Status 2 is at 0x114E |
| 0x1103 | Total Voltage 总电压 | 0.1V |  |
| 0x1104-0x1105 | Current 电流 | 0.01A | If it is negative, uses complement to show it, totally 4 bytes. 为负数时，用补码表示，共4个字节 |
| 0x1106 | Temperature 温度 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1107 | SOC | 1% | 可放电容量百分比 State of Charge(%, Ah) |
| 0x1108 | Cycle Times 循环次数 |  |  |
| 0x1109 | Pile Max. Charge Voltage电池组最大充电电压值 | 0.1V |  |
| 0x110A-0x110B | Pile Max. Charge Current电池组最大充电电流值 | 0.01A |  |
| 0x110C | Pile Min. Discharge Voltage电池组最小放电电压值 | 0.1V |  |
| 0x110D-0x110E | Pile Max. Discharge Current电池组最大放电电流值 | 0.01A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x110F | Switching value 开关量指示 |  | Appendix II |
| 0x1110 | Battery Cell Max. Voltage 电池最高电压 | 0.001V |  |
| 0x1111 | Battery Cell Min. Voltage 电池最低电压 | 0.001V |  |
| 0x1112 | Battery Cell Max. Voltage Chanel 电池最高电压通道 |  |  |
| 0x1113 | Battery Cell Min. Voltage Chanel电池最低电压通道 |  |  |
| 0x1114 | Battery Cell Max. Temperature电池最高温度 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x1115 | Battery Cell Min. Temperature电池最低温度 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x1116 | Battery Cell Max. Temperature Chanel 电池最高温度通道 |  |  |
| 0x1117 | Battery Cell Min. Temperature Chanel 电池最低温度通道 |  |  |
| 0x1118 | Module Max. Voltage模块最高电压 | 0.01V |  |
| 0x1119 | Module Min. Voltage模块最低电压 | 0.01V |  |
| 0x111A | Module Max. Voltage Chanel模块最高电压通道 |  |  |
| 0x111B | Module Min. Voltage Chanel模块最低电压通道 |  |  |
| 0x111C | Module Max. Temperature模块最高温度 | 0.1ºC | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示， 模块内电芯平均温度 |
| 0x111D | Module Min. Temperature模块最低温度 | 0.1ºC | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示， 模块内电芯平均温度 |
| 0x111E | Module Max. Temperature Chanel模块最高温度通道 |  |  |
| 0x111F | Module Min. Temperature Chanel模块最低温度通道 |  |  |
| 0x1120 | SOH | 1% | 电池健康度百分比 |
| 0x1121~ 0x1122 | Remain capacity 可放电剩余-能量 | Wh | 电池可放电能量 |
| 0x1123~ 0x1124 | Charge capacity 蓄电池充电量 | Wh | Renew every 5min, clear every day 5分钟更新一次，日清 |
| 0x1125~ 0x1126 | Discharge capacity 蓄电池放电量 | Wh | Renew every 5min, clear every day 5分钟更新一次，日清 |
| 0x1127~ 0x1128 | Daily accumulate charge capacity 当日累积充电量 | Wh |  |
| 0x1129~ 0x112A | Daily accumulate discharge capacity 当日累积放电量 | Wh |  |
| 0x112B~ 0x112C | History accumulate charge capacity 历史累积充电量 | KWh |  |
| 0x112D~ 0x112E | History accumulate discharge capacity 历史累积放电量 | KWh |  |
| 0x112F | Request force charge mark 强充标志位 |  | 1: force charge; 0: NULL |
| 0x1130 | Request balance charge mark 均衡充电标志位 |  | 1: balance charge; 0: NULL |
| 0x1131 | Pile number in parallel 当前并联电池组数量 |  | Max 32 in parallel 最大支持32组电池组并联 |
| 0x1132~ 0x1133 | Error code 1 故障代码1 |  | 0: Null. Not 0, shows code 非0表示有故障 详细见Appendix IV |
| 0x1134~ 0x1135 | Error code 2 故障代码2 |  | 0: Null. Not 0, shows code 非0表示有故障 |
| 0x1136 | Number of battery modules in series connection in one pile 电池组模块串联数 |  |  |
| 0x1137 | Number of cell in series in one pile 电池组单体串联数 |  |  |
| 0x1138 | Charge forbidden mark 禁止充电标志 |  | 1: request; 0: Null 1：禁止充电；0：无效 |
| 0x1139 | Discharge forbidden mark 禁止放电标志 |  | 1: request; 0: Null 1：禁止放电；0：无效 |
| 0x113A | SOC<=30% flag状态标志 |  | 1: SOC<=30% 0: SOC>=40% |
| 0x113B | SOE | 1% | Stage of Energy(kWh) 为可放电能量百分比，可放电能量值见0x1121-0x1122 |
| 0x113C | Heartbeat Signal 心跳信号值 |  | Scope from 0x0000~0x00FF, each time read the value will increasing 1. 范围为0x0000~0x00FF，每次读取该值都会增加1 |
| 0x113D | Module PCB max. temp.电池模块单板最高温度 | 0.1℃ |  |
| 0x113E | Module PCB min. temp.电池模块单板最低温度 | 0.1℃ |  |
| 0x113F | Module PCB max. temp. channel电池模块单板最高温度通道 |  |  |
| 0x1140 | Module PCB min. temp.电池模块单板最低温度通道 |  |  |
| 0x1141 | 系统运行状态 System operation status |  | Only valid with special firmware of MBMS. Linked with 0x1094. 0x11:Standby(self-inspection is finished but relay didn`t close, request to command the system at 0x1094 to close relay, the status will then switch to ‘Run’) 0x22:Run(close relay) * |
| 0x1142~ 0x1147 | Reserve 保留 |  |  |
| 0x1148 | Insulation resistance 绝缘电阻值 | KΩ |  |
| 0x1149 | Insulation resistance error level 绝缘电阻故障等级 |  | 0: Null; 1: level 1; 2: level 2 |
| 0x114A | 端子最高温度 Terminal Max. Temperature | 0.1ºC | 主控和模块端子温度 BMS & Module power terminal temp. |
| 0x114B | 端子最低温度 Terminal Min. Temperature | 0.1ºC | 主控和模块端子温度 BMS & Module power terminal temp. |
| 0x114C | 端子最高温度通道 Terminal Max. Temperature channel |  | If it`s module, then channel is module No.; If it`s BMS, then channel is module total amount.; i.e. if system total module amount is 34, then 0 – 33 is module, 34 is BMS. 如果为模块，则通道为模块号， 如果是主控，则通道为模块数，例如系统电池模块数34，则0~33为模块号，34为主控 |
| 0x114D | 端子最低温度通道 Terminal Min. Temperature channel |  | If it`s module, then channel is module No.; If it`s BMS, then channel is module total amount.; i.e. if system total module amount is 34, then 0 – 33 is module, 34 is BMS.如果为模块，则通道为模块号， 如果是主控，则通道为模块数，例如系统电池模块数34，则0~33为模块号，34为主控 |
| 0x114E | Alarm status 2告警状态2 |  | See Appendix I-4见附表，告警1信息在0x1102地址 |
| 0x114F~ 0x115F | Reserve 保留 |  |  |
| 0x1160~ 0x11DF | Reserve 保留 |  |  |
| 0x11E0 | 正端对N端电池组总压 Positive to Neutral Voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11E1~ 0x11E2 | 正端对N端电池组电流值 Positive to Neutral Current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application If it is negative, uses complement to show it, totally 4 bytes. 为负数时，用补码表示，共4个字节 |
| 0x11E3 | 正端对N端的电池组SOC Positive Voltage System SOC | 1% | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11E4 | 正端最大充电电压值 Positive Voltage System Max. charge voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11E5-0x11E6 | 正端最大充电电流值 Positive Voltage System Max. charge current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11E7 | 正端最小放电电压值 Positive Voltage System Min. discharge voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11E8-0x11E9 | 正端最大放电电流值 Positive Voltage System Max. discharge current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x11EA~ 0x11EF | Reserve保留 |  |  |
| 0x11F0 | N端对负端电池组总压 Negative to Neutral Voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11F1~ 0x11F2 | N端对负端电池组电流值 Negative to Neutral Current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application If it is negative, uses complement to show it, totally 4 bytes. 为负数时，用补码表示，共4个字节 |
| 0x11F3 | N端对负端的电池组SOC Negative Voltage System SOC | 1% | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11F4 | 负端最大充电电压值 Negative Voltage System Max. Charge Voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11F5-0x11F6 | 负端最大充电电流值 Negative Voltage System Max. Charge Current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11F7 | 负端最小放电电压值 Negative Voltage System Min. Discharge Voltage | 0.1V | Only valid for neutral inverter/UPS application |
| 0x11F8-0x11F9 | 负端最大放电电流值 Negative Voltage System Max. Discharge Current | 0.01A | Only valid for neutral inverter/UPS application If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x11FA | VB电压，BAT+与BAT-之间电压 | 0.1V |  |
| 0x11FB~ 0x11FE | Reserve保留 |  |  |
| 0x11FF | 设备角色读取 |  | 0x0001:单机 0x0002:并机主机 0x0003:并机中间从机 0x0004:并机尾台从机 Other:invaild |

注：0x11E0~0x11F9 address is only for UPS with neutral connection application. In other application the value will always be 0.

0x11E0~0x11F9地址数据只适用于UPS带中性线的应用场景，其它应用场景时该区域数据填充0。

  - Remote Adjust Information (battery alarm/protection information):  遥调信息（电池告警保护参数信息）：

| Register 寄存器 | Content 内容 | Detail 说明 | Unit/Accuracy 单位/精度 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1200 | BOV | Battery Cell Over Voltage Protection单体过压保护 | 0.001V |  |
| 0x1201 | BOVR | Battery Cell Over Voltage Protection Release 单体过压保护恢复 | 0.001V |  |
| 0x1202 | BHV | Battery Cell High Voltage Alarm 单体高压告警 | 0.001V |  |
| 0x1203 | BHVR | Battery Cell High Voltage Alarm Release单体高压告警恢复 | 0.001V |  |
| 0x1204 | BLV | Battery Cell Low Voltage Alarm 单体低压告警 | 0.001V |  |
| 0x1205 | BLVR | Battery Cell Low Voltage Alarm Release单体低压告警恢复 | 0.001V |  |
| 0x1206 | BUV | Battery Cell Under Voltage Protection单体欠压保护 | 0.001V |  |
| 0x1207 | BUVR | Battery Cell Under Voltage Protection Release 单体欠压保护恢复 | 0.001V |  |
| 0x1208 | BCOT | Battery Cell Charge Over Temperature Protection 电池充电过温保护 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1209 | BCOTR | Battery Cell Charge Over Temperature Protection Release 电池充电过温保护恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120A | BCHT | Battery Cell Charge High Temperature Alarm 电池充电高温告警 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120B | BCHTR | Battery Cell Charge High Temperature Alarm Release 电池充电高温告警恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120C | BCLT | Battery Cell Charge Low Temperature Alarm 电池充电低温告警 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120D | BCLTR | Battery Cell Charge Low Temperature Alarm Release 电池充电低温告警恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120E | BCUT | Battery Cell Charge Under Temperature Protection 电池充电欠温保护 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x120F | BCUTR | Battery Cell Charge Under Temperature Protection Release 电池充电欠温保护恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1210 | BDOT | Battery Cell Discharge Over Temperature Protection 电池放电过温保护 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1211 | BDOTR | Battery Cell Discharge Over Temperature Protection Release 电池放电过温保护恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1212 | BDHT | Battery Cell Discharge High Temperature Alarm 电池放电高温告警 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1213 | BDHTR | Battery Cell Discharge High Temperature Alarm Release 电池放电高温告警恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1214 | BDLT | Battery Cell Discharge Low Temperature Alarm电池放电低温告警 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1215 | BDLTR | Battery Cell Discharge Low Temperature Alarm Release 电池放电低温告警恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1216 | BDUT | Battery Cell Discharge Under Temperature Protection 电池放电欠温保护 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1217 | BDUTR | Battery Cell Discharge Under Temperature Protection Release 电池放电欠温保护恢复 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1218 | POV | Pile Over Voltage Protection 电池组过压保护 | 0.1V |  |
| 0x1219 | POVR | Pile Over Voltage Protection Release 电池组过压保护恢复 | 0.1V |  |
| 0x121A | PHV | Pile Over Voltage Alarm 电池组高压告警 | 0.1V |  |
| 0x121B | PHVR | Pile Over Voltage Alarm Release 电池组高压告警恢复 | 0.1V |  |
| 0x121C | PLV | Pile Low Voltage Alarm 电池组低压告警 | 0.1V |  |
| 0x121D | PLVR | Pile Low Voltage Alarm Release 电池组低压告警恢复 | 0.1V |  |
| 0x121E | PUV | Pile Under Voltage Protection 电池组欠压保护 | 0.1V |  |
| 0x121F | PUVR | Pile Under Voltage Protection Release 电池组欠压保护恢复 | 0.1V |  |
| 0x1220 | COCA | Pile Charge Over Current Alarm 电池组充电过流告警 | 0.1A |  |
| 0x1221 | COCAR | Pile Charge Over Current Alarm Release 电池组充电过流告警恢复 | 0.1A |  |
| 0x1222 | COC | Pile Charge Over Current Protection 电池组充电过流保护 | 0.1A |  |
| 0x1223 | COC2 | Pile Charge Over Current 2nd Class Value 电池组充电二级过流值 | 0.1A |  |
| 0x1224 | DOCA | Pile Discharge Over Current Alarm 电池组放电过流告警 | 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1225 | DOCAR | Pile Discharge Over Current Alarm Release 电池组放电过流告警恢复 | 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1226 | DOC | Pile Discharge Over Current Protection 电池组放电过流保护 | 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1227 | DOC2 | Pile Discharge Over Current 2nd Class Value 电池组放电二级过流值 | 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1228 | OCD | Pile Discharge Over Current Delay-time 电池组过流延时时间 | 0.1s |  |
| 0x1229 | OCR | Pile Discharge Over Current Release-time 电池组过流恢复时间 | 0.1s |  |
| 0x122A | OC2D | Pile Discharge Over Current 2nd Class Delay-time 电池组二级过流延时时间 | 0.1s |  |
| 0x122B | OC2R | Pile Discharge Over Current 2nd Class Release-time 电池组二级过流恢复时间 | 0.1s |  |
| 0x122C | SC | Pile Short-circuit Current Value 电池组短路电流值 | 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x122D | SCD | Pile Short Circuit Delay-time 电池组短路延时时间 |  |  |
| 0x122E | SCR | Pile Short Circuit Release-time 电池组短路恢复时间 | 0.1s |  |
| 0x122F | EHT | BMS module High Temperature Alarm Value 主控温度高告警值 |  |  |
| 0x1230 | EHTR | BMS module High Temperature Alarm Release Value 环境温度高告警恢复值 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1231 | MHT | Module High Temperature Alarm Value 模块温度高告警值 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1232 | MHTR | Module High Temperature Alarm Release Value 模块温度高告警恢复值 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1233 | MOT | Module Over Temperature Protection Value 模块温度高保护值 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1234 | MOTR | Module Over Temperature Protection Release Value 模块温度高保护恢复值 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x1235 | MOV | Module over voltage protect value 电池模块过压保护值 | 0.01V |  |
| 0x1236 | MOVR | Module over voltage protect release value 电池模块过压保护恢复值 | 0.01V |  |
| 0x1237 | MHV | Module high voltage protect release value 电池模块高压告警值 | 0.01V |  |
| 0x1238 | MHVR | Module high voltage protect release value 电池模块高压告警恢复值 | 0.01V |  |
| 0x1239 | MLV | Module low voltage protect release value 电池模块低压告警值 | 0.01V |  |
| 0x123A | MLVR | Module low voltage protect release value 电池模块低压告警恢复值 | 0.01V |  |
| 0x123B | MUV | Module under voltage protect release value 电池模块欠压保护值 | 0.01V |  |
| 0x123C | MUVR | Module under voltage protect release value 电池模块欠压保护恢复值 | 0.01V |  |
| 0x123D | CLC | Limit Charge Curr 充电建议电流 | 0.1A | 只有在强充或均充标记置位的情况下生效 Value > 0 且 value <= 500（50A） |
| 0x123E~ 0x12CF | 保留 |  |  |  |

| Register 寄存器 | Content 内容 | Detail 说明 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x12D0 | 目标soc使能 | 打开或者关闭目标soc使能 | 0x0001:打开 0x0000:关闭 |
| 0x12D1 | 目标soc时间 设置 | 设置到达目标soc的时间 | 单位 min ,范围（1 ~ 720） |
| 0x12D2~ 0x12DF | 预留 |  |  |
| 0x12F0 | 对外485协议 | 设置与显示当前对外485协议 | 0x01：pylon modbus 0x02：无效 0x03：kostal 0x04：kaco others：无效 |
| 0x12F1 | 对外can协议 | 设置与显示当前对外can协议 | 0x01：auto 0x02：pylon can 0x03：solax 0x04：sma others：无效 |
| 0x12F2 | 输入干接点1功能 | 设置与显示输入干接点1功能配置状态 | 0x0：失能 0x1：急停功能， Others：无效 |
| 0x12F3 | 目标SOC | 下一小时内充放到达的目标SOC，动态控制使用 | 0~100：设置目标SOC Others：无效 |
| 0x12F4 | 寿命模式 | 系统进入寿命模式 | 0x0：失能 0x1：使能 Others：无效 |
| 0x12F5 | 度假模式 | 系统进入度假模式 | 0x0：失能 0x1：使能 Others：无效 |
| 0x12F6 | 售后模式 | 系统进入售后模式 | 0x0：失能 0x1：使能 Others：无效 |
| 0x12F7 | 体检模式 | 系统进入体检模式 | 0x0：失能 0x1：使能 Others：无效 |
| 0x12F8 | 重启 | BMS软复位 | 0x55：复位 Others：无效 |
| 0x12F9 | 电流校准 | 电流校准值，有符号数 0.1A | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x12FA | 电流校准状态 | 电流校准状态 | 0xAA: 校准中 0x55：校准成功 Others：校准失败 |
| 0x12FB | 电压校准 | 电压校准值，无符号数 0.1V |  |
| 0x12FC | 电压校准状态 | 电压校准状态 | 0xAA: 校准中 0x55：校准成功 Others：校准失败 |
| 0x12FD | 对内RS485功能切换 （仅适用于荷兰11KW定制） | 切换对内RS485作为 Modbus RTU 或者cmd功能 | 0x00 : 命令行cmd功能，用于工装测试 0xAA：默认 Modbus RTU 功能 0x55：端口不使能，即关闭Modbus RTU和 cmd功能。 |
| 0x12FE | 参数配置功能定义 | 高8位func code: 1：设置模块容量值 2：设置模块电芯数量 N: 功能未定义，可扩展 低8位module num： 0：第1个电池模块； 1：第2个电池模块； N：第N-+ 1个电池模块 ； 0xFF: 表示所有电池模块 | 0x12FE0x12FF; Func code; Module num. 500 单位: 0.1AH; 1; 0; 配置第一个电池模块容量值为50AH. 485 单位: 0.1AH; 1; 0xFF; 配置所有电池模块容量值为48.5AH. 32 单位：串; 2; 2; 配置第三个模块电芯数量为32串. |
| 0x12FF | 参数值 | 根据0x12FE的func code来决定参数值的含义和单位 |  |

  - Single Battery Pile Information/单个电池组信息：

3.6.1 BMS Information / BMS端信息读取

Address = battery system base address in the address table + the offset address in table blow

e.g.: total voltage of pile 1

the address is:  0x1400+0x0003：

地址由前边的地址表中电池组基址+下表的偏移地址，例如电池组1的总电压信息为0x1400+0x0003：

| Offset Address 偏移地址 | Content 内容 | Unit 单位 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | Basic Status 基本状态 |  | Appendix I-1 |
| 0x001 | Protect Information保护信息 |  | Appendix I-2 |
| 0x002 | Alarm information1告警信息1 |  | Appendix I-3 |
| 0x003 | Total Voltage 总电压 | 0.1V |  |
| 0x004- 0x005 | Current 电流 | 0.01A | If it is negative, uses complement to show it. 4 bytes. 为负数时，用补码表示，共4个字节 |
| 0x006 | Temperature 温度 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x007 | SOC | 1% |  |
| 0x008 | Cycle time循环次数 |  |  |
| 0x0009 | Max charge voltage of pile 电池组最大充电电压值 | 0.1V |  |
| 0x000A-0x000B | Max charge current 电池组最大充电电流值 | 0.01A |  |
| 0x000C | Min discharge voltage of pile 电池组最小放电电压值 | 0.1V |  |
| 0x000D-0x000E | Max discharge current 电池组最大放电电流值 | 0.01A | If it is negative, uses complement to show it.为负数，用补码表示 |
| 0x000F | Switching value 开关量指示 |  | Appendix II |
| 0x0010 | Max cell voltage 单体电池最高电压 | 0.001V |  |
| 0x0011 | Min cell voltage 单体电池最低电压 | 0.001V |  |
| 0x0012 | Serial number of max cell voltage 单体电池最高电压通道 |  |  |
| 0x0013 | Serial number of min cell voltage 单体电池最低电压通道 |  |  |
| 0x0014 | Max cell temperature 单体电池最高温度 | 0.1℃ | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x0015 | Min cell temperature 单体电池最低温度 | 0.1℃ | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x0016 | Serial number of max cell temp. 单体电池最高温度通道 |  |  |
| 0x0017 | Serial number on min cell temp. 单体电池最低温度通道 |  |  |
| 0x0018 | Max module voltage 模块电池最高电压 | 0.01V |  |
| 0x0019 | Min module voltage* 模块电池最低电压 | 0.01V |  |
| 0x001A | Serial number of max module voltage 模块电池最高电压通道 |  |  |
| 0x001B | Serial number of min module voltage 模块电池最低电压通道 |  |  |
| 0x001C | Max module temperature 模块电池最高温度 | 0.1℃ | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x001D | Min module temperature 模块电池最低温度 | 0.1℃ | If it is negative, uses complement to show it.为负数时，用补码表示 |
| 0x001E | Serial number of max module temp. 模块电池最高温度通道 |  |  |
| 0x001F | Serial number of min module temp. 模块电池最低温度通道 |  |  |
| 0x0020 | SOH | 1% | 可放电容量百分比 |
| 0x0021~ 0x0022 | Remain capacity 剩余容量 | Wh |  |
| 0x0023~ 0x0024 | Charge capacity of pile 蓄电池充电量 | Wh | Renew every 5min, clear every day 5分钟更新一次，日清 |
| 0x0025~ 0x0026 | Discharge capacity of pile 蓄电池放电量 | Wh | Renew every 5min, clear every day 5分钟更新一次，日清 |
| 0x0027~ 0x0028 | Daily accumulate charge capacity 当日累积充电量 | Wh |  |
| 0x0029~ 0x002A | Daily accumulate discharge capacity 当日累积放电量 | Wh |  |
| 0x002B~ 0x002C | History accumulate charge capacity 历史累积充电量 | KWh |  |
| 0x002D~ 0x002E | History accumulate discharge capacity 历史累积放电量 | KWh |  |
| 0x002F | Force charge request mark 强充标志位 |  | 1: request; 0: Null 1：请求强充；0：无效 |
| 0x0030 | Balance charge request mark 均充标志位 |  | 1: request; 0: Null 1：请求均充；0：无效 |
| 0x0031 | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0032~ 0x0033 | Error code 1 故障代码1 |  | 0: Null; other: code number 0表示无故障，非0表示有故障 详细见Appendix IV |
| 0x0034~ 0x0035 | Error code 2 故障代码2 |  | 预留，暂无故障码2定义 |
| 0x0036 | Module number in series 电池组模块串联数 |  |  |
| 0x0037 | Cell number in series 电池组单体串联数 |  |  |
| 0x0038 | Charge forbidden mark 禁止充电标志 |  | 1: request; 0: Null 1：禁止充电；0：无效 |
| 0x0039 | Discharge forbidden mark 禁止放电标志 |  | 1: request; 0: Null 1：禁止放电；0：无效 |
| 0x003A | 电池组的电压规格 Module Nominal Voltage | 0.1V | (3.2*cell amount in serial) |
| 0x003B | 电池组的容量规格 Module Nominal Capacity | 1AH | 50表示为50AH |
| 0x003C | 主控B+端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x003D | 主控B-端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x003E | 主控D+端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x003F | 主控D-端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x0040 | 端子最高温度 Terminal Max. Temperature | 0.1ºC | Incl. BMS and module terminals 包含主控及模块端子温度 |
| 0x0041 | 端子最低温度 Terminal Min. Temperature | 0.1ºC | Incl. BMS and module terminals 包含主控及模块端子温度 |
| 0x0042 | 端子最高温度通道 Terminal Max. Temperature channel |  | If it`s module ,then channel is module No.; If it`s BMS, then channel is module total amount.; i.e. if system total module amount is 34, then 0 – 33 is module, 34 is BMS. 如果为模块，则通道为模块号， 如果是主控，则通道为模块数，例如系统电池模块数34，则0~33为模块号，34为主控 |
| 0x0043 | 端子最低温度通道 Terminal Max. Temperature channel |  | As above |
| 0x0044 | Module PCB max. temp.电池模块单板最高温度 | 0.1℃ |  |
| 0x0045 | Module PCB min. temp.电池模块单板最低温度 | 0.1℃ |  |
| 0x0046 | Module PCB max. temp. channel电池模块单板最高温度通道 |  |  |
| 0x0047 | Module PCB min. temp.电池模块单板最低温度通道 |  |  |
| 0x0048 | SOE | 1% | State of Energy (%, kWh) 电池可放电能量百分比 |
| 0x0049 | Alarm status 2告警信息2 |  | See Appendix I-4 |
| 0x004A~ 0x004F | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0050~ 0x005F | SN code 电池组条形码 |  | Totally 16 addresses, support max 32 ASCII code; if less than 32, use 0x00 共16个地址，支持最长32位ASCII码，若小于32位，则0x00填充 |
| 0x0060~ 0x00AA | Voltage of module number 00~74 模块 00~74电压值 | 0.01V | Max 75 modules in series 最多75个电池模块 |
| 0x00AB~ 0x00AF | Reserve 保留 |  |  |
| 0x00B0~ 0x00FA | Temperature of module number 00~74 模块 00~74温度值 | 0.1℃ | Max 75 modules in series 最多75个电池模块，为模块电芯的平均温度 |
| 0x00FB~ 0x00FF | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0100~ 0x02C1 | Voltage of cell number 000~449 单芯 000~449电压值 | 0.001V | Max 450 cells in series 最多450个单芯电压 |
| 0x02C2~ 0x030C | 模块状态信息 000~074 |  | Max 75 modules, see Appendix V |
| 0x030D~ 0x031F | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0320 | 电芯NTC温度数量 |  |  |
| 0x0321~0x3E8 | 电芯NTC温度值000~199 | 0.1℃ | 最多200个电芯NTC温度值 |
| 0x3E9~0x3FF | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0400~ 0x05C1 | Temperature of cell number 000~449 单芯 000~449温度值 | 0.1℃ | Max 450 cells in series 最多450个单芯温度 |
| 0x05C2~ 0x0657 | 端子温度值 000~149 | 0.1℃ | Max 75*2个温度值 |
| 0x0658~0x065F | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0660 | 自放电率 | % | 云平台需求 |
| 0x0661 | SOC真值 | % | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x0662 | SOC修正位 |  | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x0663 | 卡尔曼开启标志位 |  | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x0664 0x0665 | 单帧累积充电量 | mAs | 累积充电量，读取后清零，达到最大值0xFFFFFFFF后清零 |
| 0x0666 0x0667 | 单帧累积放电量 | mAs | 累积放电量，读取后清零，达到最大值0xFFFFFFFF后清零 |
| 0x0668 | VB电压，BAT+与BAT-之间电压 | 0.1V |  |
| 0x0669~ 0x0686 | Balance of cell number 000~464 单芯 000~464 均衡点位，每个bit表示一个电芯均衡状态 Each bit represents the balancing status of a cell. Each register tracks 16 battery cells: 0x0669[bit0-bit15] → Cells 0-15 0x066A[bit0-bit15] → Cells 16-31 Continue adding registers following this pattern. …… |  | 0:表示均衡未开启 0: Balance OFF 1:表示均衡开启 1: Balance ON |
| 0x0687~ 0x0688 | 光伏显示总功率 | W S32 | PV总功率+ACC功率 |
| 0x0689~ 0x068A | 电网显示总功率 | W S32 |  |
| 0x068B~ 0x068C | 负载显示总功率 | W S32 |  |
| 0x068D~ 0x068E | 电池显示总功率 | W S32 |  |
| 0x068F~ 0x0690 | 总光伏发电量(对应PCS 30129寄存器) | KWH Float32 |  |
| 0x0691~ 0x0692 | 总负载用电量(用负载功率积分算出负载用电量) | WH U32 |  |
| 0x0693~ 0x0694 | 总电池充电量30174 | KWH Float32 |  |
| 0x0695~ 0x0696 | 总电池放电量30176 | KWH Float32 |  |
| 0x0697~ 0x0698 | 总上网电量30158 | KWH Float32 |  |
| 0x0699~ 0x069A | 总购电量30156 | KWH Float32 |  |
| 0x069B | PV1电流 30120 | 0.1A U16 |  |
| 0x069C | PV1电压30119 | 0.1V U16 |  |
| 0x069D | PV2电流30122 | 0.1A U16 |  |
| 0x069E | PV2电压30121 | 0.1V U16 |  |
| 0x069F | PV3电流30124 | 0.1A U16 |  |
| 0x06A0 | PV3电压30123 | 0.1V U16 |  |
| 0x06A1~ 0x06A2 | A相负载总功率 30609 (AC output power R) +30186 (Grid Power R) | W S32 |  |
| 0x06A3~ 0x06A4 | B相负载总功率 30611 (AC output power S) +30188 (Grid Power S) | W S32 |  |
| 0x06A5~ 0x06A6 | C相负载总功率 30613 (AC output power T) +30190 (Grid Power T) | W S32 |  |
| 0x06A7~ 0x06A8 | A相并网侧负载功率 A相负载总功率-30603（Backup power R，实为EPS侧A相功率 | W S32 |  |
| 0x06A9~ 0x06AA | B相并网侧负载功率 B相负载总功率-30605（Backup power S，实为EPS侧A相功率） | W S32 |  |
| 0x06AB~ 0x06AC | C相并网侧负载功率 C相负载总功率 - 30607（Backup power T，实为EPS侧A相功率） | W S32 |  |
| 0x06AD | A相EPS侧负载电压 30615 Backup voltage R | 0.1V U16 |  |
| 0x06AE | B相EPS侧负载电压 30616 Backup voltage S | 0.1V U16 |  |
| 0x06AF | C相EPS侧负载电压 30617 Backup voltage T | 0.1V U16 |  |
| 0x06B0 | A相EPS侧负载电流 30600 Backup current R | 0.1A U16 |  |
| 0x06B1 | B相EPS侧负载电流 30601 Backup current S | 0.1A U16 |  |
| 0x06B2 | C相EPS侧负载电流 30602 Backup current T | 0.1A U16 |  |
| 0x06B3~ 0x06B4 | A相EPS侧负载功率 30603 Backup Power R | W S32 |  |
| 0x06B5~ 0x06B6 | B相EPS侧负载功率 30605 Backup Power S | W S32 |  |
| 0x06B7~ 0x06B8 | C相EPS侧负载功率 30607 Backup Power T | W S32 |  |
| 0x06B9 | 电网A相电压 30131 AC R voltage | 0.1V U16 |  |
| 0x06BA | 电网B相电压 30133 AC S voltage | 0.1V U16 |  |
| 0x06BB | 电网C相电压 30135 AC T voltage | 0.1V U16 |  |
| 0x06BC | 电网A相电流 30183 CT Current R | 0.1A S16 |  |
| 0x06BD | 电网B相电流 30184 CT Current S | 0.1A S16 |  |
| 0x06BE | 电网C相电流 30185 CT Current T | 0.1A S16 |  |
| 0x06BF~ 0x06C0 | 电网A相功率 30186 Grid Power R | W S32 |  |
| 0x06C1~ 0x06C2 | 电网B相功率 30188 Grid Power S | W S32 |  |
| 0x06C3~ 0x06C4 | 电网C相功率 30190 Grid Power T | W S32 |  |
| 0x06C5~ 0x06C6 | AC侧功率 30100 AC Total Power | W S32 | 滤波后的值 |
| 0x06C7~ 0x06C8 | EPS 总功率 30172 EPS Total Power | W S32 | 透传值 |
| 0x06C9~ 0x06CA | 并机系统光伏显示总功率 | W S32 | 滤波后的值 并机系统的PV总功率+主机ACC功率 |
| 0x06CB~ 0x06CC | 并机系统电网显示总功率 | W S32 | 滤波后的值 正值：馈网 负值：电网放电 |
| 0x06CD~ 0x06CE | 并机系统负载显示总功率 | W S32 | 滤波后的值 |
| 0x06CF~ 0x06D0 | 并机系统电池显示总功率 | W S32 | 滤波后的值 正值：电池放电 负值：电池充电 |
| 0x06D1~ 0x06D2 | 并机系统总负载用电量(用负载功率积分算出负载用电量) | WH U32 | BMS计算后的值 |
| 0x06D3~ 0x06D4 | 并机系统并网侧负载功率 | W S32 | 滤波后的值 |
| 0x06D5~ 0x06D6 | 并机系统EPS 总功率 | W S32 | 透传值 |
| 0x06D7~ 0x06D8 | ACC功率 | W S32 | 映射PCS寄存器30110，滤波后 |
| 0x06D9~ 0x06DA | 总光伏功率 | W S32 | 仅PV汇总功率 |
| 0x06DB~ 0x06DC | 并机系统总光伏功率 | W S32 | 并机系统仅PV汇总功率 |
| 0x06DD~ 0x06DE | 并机系统总光伏发电量 | WH U32 | BMS积分值 |
| 0x06DF~ 0x06E0 | 并机系统电池充电量 | WH U32 | BMS积分值 |
| 0x06E1~ 0x06E2 | 并机系统电池放电量 | WH U32 | BMS积分值 |
| 0x06E3~ 0x06E4 | 并机系统总上网电量 | WH U32 | BMS积分值 |
| 0x06E5~ 0x06E6 | 并机系统总购电量 | WH U32 | BMS积分值 |
| 0x06E7~ 0x06E8 | 充电桩显示功率 | W U32 | 显示充电桩功率，云平台读取使用 |
| 0x06E9~ 0x06EA | 充电桩显示充电量 | WH U32 | 显示充电桩充电量，云平台读取使用 |
| 0x06EB~ 0x06EC | 充电桩显示绿电充电量 | WH U32 | 显示充电桩使用绿电的充电量，云平台读取使用 |
| 0x06ED~ 0x06EE | 并机系统ACC发电量 | WH U32 | BMS积分值，第三方光伏/ACC发电量 |
| 0x06EF~ 0x06FF | 保留 |  |  |

3.6.2 BMS config / BMS端配置

| Absolute Address 绝对地址 | Content 内容 | Unit 单位 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1B00 | 有功功率上升坡度默认值 | U16 | 0.1%Pn/min |
| 0x1B01 | 有功功率下降坡度默认值 | U16 | 0.1%Pn/min |
| 0x1B02 | AC侧放电功率限制默认值 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B03 | AC侧取电功率限制默认值 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B04~ 0x1B05 | 电网馈网功率限制默认值 | U32 | 例 15000 ，表示馈网限制功率为 15000W,下同 |
| 0x1B06~ 0x1B07 | 电网取电功率限制默认值 | U32 | 例 15000 表示电网取电限制功率为 15000W |
| 0x1B08 | EMS mode | U16 | 0x0000 自发自用 0x0001 备电模式 0x0002 离网模式 0x0003 并网优先模式 0x0004 用户模式 0x0005 PN用户模式 0x0106 峰段自发自用 0x0206 谷段备电模式 0x0306 弃光强充模式 0x0406 强放模式 0x0506 纯粹备电模式 0x0107 AI EMS执行模式 0x0207 AI EMS 自发自用模式 |
| 0x1B09 | 时区设置（该数据后续采集棒下发） | S16 | 1000代表”+10:00”, -630代表”-06:30” |
| 0x1B0A | TOU 功能使能 |  | 1：enable 0:disable |
| 0x1B0A~ 0x1B0F | 预留 |  |  |
| 从下方地址开始，设置24个功率控制卡片，每个卡片预留32个寄存器，依次偏移，比如卡片2从0x1B30~0x1B4F |  |  |  |
| 0x1B10 | 功率控制卡片状态字-1 | U16 | Bit15(使能): 1:enable 0:disable Bit14~Bit13(执行): 00 未执行；01执行成功； 10执行失败； Bit12~bit8:预留 Bit7~Bit0(错误): 0x00 success code 0x01 setup failed |
| 0x1B11~ 0x1B12 | 开始时间设置值-timestamp1 | U32 | 时间戳 |
| 0x1B13~ 0x1B14 | 结束时间设置值-timestamp1 | U32 | 时间戳 |
| 0x1B15 | 有功功率上升坡度设置值1 | U16 | 0.1%Pn/min,0~1000 |
| 0x1B16 | 有功功率下降坡度设置值1 | U16 | 0.1%Pn/min, 0~1000 |
| 0x1B17 | AC侧放电功率限制设置值1 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B18 | AC侧取电功率限制设置值1 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B19~ 0x1B1A | 馈网功率限制设置值1 | U32 | 0~65535 |
| 0x1B1B~ 0x1B1C | 取电功率限制设置值1 | U32 | 0~65535 |
| 0x1B1D | 动态调控模式设置值1 | U16 | 参考0x1B08 EMS mode |
| 0x1B1E | 电池恒定 充放电功率百分比1 | S16 | 正值：放电 负值：充电, -1000~1000 , 0.1Pn% |
| 0x1B1F | AC侧有功功率P目标值百分比1 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1B20 | AC侧无功功率Q目标值百分比1 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1B21 | 固定功率因数1 | S16 | 值80~100 ,有正负，单位0.01 |
| 0x1B22 | 充电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1B23 | 放电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1B24~ 0x1B2F | 预留 |  |  |
| 0x1B30 | 功率控制卡片状态字-2 | U16 | Bit15(使能): 1:enable 0:disable Bit14~Bit13(执行): 00 未执行；01执行成功； 10执行失败； Bit12~bit8:预留 Bit7~Bit0(错误): 0x00 success code 0x01 setup failed |
| 0x1B31~ 0x1B32 | 开始时间设置值-timestamp2 | U32 | 时间戳 |
| 0x1B33~ 0x1B34 | 结束时间设置值-timestamp2 | U32 | 时间戳 |
| 0x1B35 | 有功功率上升坡度设置值2 | U16 | 0.1%Pn/min,0~1000 |
| 0x1B36 | 有功功率下降坡度设置值2 | U16 | 0.1%Pn/min, 0~1000 |
| 0x1B37 | AC侧放电功率限制设置值2 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B38 | AC侧取电功率限制设置值2 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1B39~ 0x1B3A | 馈网功率限制设置值2 | U32 | 0~65535 |
| 0x1B3B~ 0x1B3C | 取电功率限制设置值2 | U32 | 0~65535 |
| 0x1B3D | 动态调控模式设置值2 | U16 | 参考0x1B08 EMS mode |
| 0x1B3E | 电池恒定 充放电功率百分比2 | S16 | 正值：放电 负值：充电, -1000~1000 , 0.1Pn% |
| 0x1B3F | AC侧有功功率P目标值百分比2 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1B40 | AC侧无功功率Q目标值百分比2 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1B41 | 固定功率因数2 | S16 | 值80~100 ,有正负，单位0.01 |
| 0x1B42 | 充电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1B43 | 放电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1B44~ 0x1B4F | 预留 |  |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0x1DF0 | 功率控制卡片使能-24 | U16 | Bit15(使能): 1:enable 0:disable Bit14~Bit13(执行): 00 未执行；01执行成功； 10执行失败； Bit12~bit8:预留 Bit7~Bit0(错误): 0x00 success code 0x01 setup failed |
| 0x1DF1~ 0x1DF2 | 开始时间设置值-timestamp24 | U32 | 时间戳 |
| 0x1DF3~ 0x1DF4 | 结束时间设置值-timestamp24 | U32 | 时间戳 |
| 0x1DF5 | 有功功率上升坡度设置值24 | U16 | 0.1%Pn/min,0~1000 |
| 0x1DF6 | 有功功率下降坡度设置值24 | U16 | 0.1%Pn/min, 0~1000 |
| 0x1DF7 | AC侧放电功率限制设置值24 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1DF8 | AC侧取电功率限制设置值24 | U16 | %Pn，0~100 |
| 0x1DF9~ 0x1DFA | 馈网功率限制设置值24 | U32 | 0~65535 |
| 0x1DFB~ 0x1DFC | 取电功率限制设置值24 | U32 | 0~65535 |
| 0x1DFD | 动态调控模式设置值24 | U16 | 参考0x1B08 EMS mode |
| 0x1DFE | 电池恒定 充放电功率百分比24 | S16 | 正值：放电 负值：充电, -1000~1000 , 0.1Pn% |
| 0x1DFF | AC侧有功功率P目标值百分比24 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1E00 | AC侧无功功率Q目标值百分比24 | S16 | 正值：输出 负值：输入 |
| 0x1E01 | 固定功率因数24 | S16 | 值80~100 ,有正负，单位0.01 |
| 0x1E02 | 充电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1E03 | 放电截止soc | U16 | %, 颗粒度 1% |
| 0x1E04~ 0x1E0F | 预留 |  |  |
| 0x1E10~ 0x1E11 | 预留 |  |  |
| 0x1E12~ 0x1E13 | 充电桩功率 | U32 | M14A 写入充电桩功率，单位W |
| 0x1E14~ 0x1E1D | LinkMate 型号 | Char[20] | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E1E~ 0x1E2D | LinkMate SN | Char[32] | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E2E~ 0x1E2F | LinkMate 软件版本号 | U32 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E30 | LinkMate 信号强度 | S16 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E31~ 0x1E32 | LinkMate IP地址 | U32 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E33~ 0x1E3C | 充电桩型号 | Char[20] | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E3D~ 0x1E4C | 充电桩SN | Char[32] | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E4D~ 0x1E4E | 充电桩软件版本号 | U32 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E4F | 充电桩 信号强度 | S16 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E50~ 0x1E51 | 充电桩 IP地址 | U32 | M14A 写入，FH3X 采集棒可读 |
| 0x1E52~ 0x1E53 | 充电桩累计充电量 | U32 | M14A 写入，非FH3X 采集棒读取使用 |
| 0x1E54 | M14A RCR总使能 | RW | 【此点位3X采集棒只能读】 此点位仅为3X设备搭配M14A EMS时判断3X取电网功率限制是否允许修改使用 0x01:使能打开，不允许修改 0x00:使能关闭（默认），允许修改 |
| 0x1E55~ 0x1E6F | 预留 |  |  |
| 下方开始放置四个卡片，每个卡片6个寄存器 |  |  |  |
| 0x1E70 | 卡片1-卡片使能 | U16 | 0x01:使能 0x00:失能 |
| 0x1E71 | 卡片1-开始时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E72 | 卡片1-结束时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E73 | 卡片1-容量限制 | U16 | Kw |
| 0x1E74 | 卡片1-安全soc | U16 | 1% |
| 0x1E75 | 卡片1-周循环 | U16 | Bit 0表示周日，bit1 表示周一，下同 |
| 0x1E76 | 卡片2-卡片使能 | U16 | 0x01:使能 0x00:失能 |
| 0x1E77 | 卡片2-开始时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E78 | 卡片2-结束时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E79 | 卡片2-容量限制 | U16 | Kw |
| 0x1E7A | 卡片2-安全soc | U16 | 1% |
| 0x1E7B | 卡片2-周循环 | U16 |  |
| 0x1E7C | 卡片3-卡片使能 | U16 | 0x01:使能 0x00:失能 |
| 0x1E7D | 卡片3-开始时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E7E | 卡片3-结束时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E7F | 卡片3-容量限制 | U16 | Kw |
| 0x1E80 | 卡片3-安全soc | U16 | 1% |
| 0x1E81 | 卡片3-周循环 | U16 |  |
| 0x1E82 | 卡片4-卡片使能 | U16 | 0x01:使能 0x00:失能 |
| 0x1E83 | 卡片4-开始时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E84 | 卡片4-结束时间 | U16 | 小时 分钟 |
| 0x1E85 | 卡片4-容量限制 | U16 | Kw |
| 0x1E86 | 卡片4-安全soc | U16 | 1% |
| 0x1E87 | 卡片4-周循环 | U16 |  |
| 0x1E88 | 目标soc使能读取 | U16 | 0x0001：打开 ，0x0000 关闭 |
| 0x1E89 | 目标soc到达时间读取 | U16 | 1-720，单位分钟 |
| 0x1E8A~ 0x1EFF | 预留 |  |  |

  - 采集器状态、配网信息、时间控制参数

| Register 寄存器 | Content 内容 | Detail 说明 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E00 | 采集棒服务器选择 | RW | 1：欧洲 2：澳洲 Other：无效 |
| 0x0E01~0x0E20 | 采集棒服务器对应URL | RO | 与0x0E00枚举值对应的URL，64bytes |
| 0x0E21~0x0E30 | S3 access key | RO | 与0x0E00枚举值对应的access key，32bytes |
| 0x0E31~0x0E50 | S3 access secret | RO | 与0x0E00枚举值对应的access secret，64bytes |
| 0x0E51~0x0E82 | S3域名 | RO | 与0x0E00枚举值对应的URL，100 bytes |
| 0x0E83~0x0E84 | 采集棒V版本号 | RW | 上电写入； e.g. V1.1.5 -> 01 01 05 00 |
| 0x0E85~0x0E86 | 采集棒B版本 | RW | 上电写入； e.g. B10 -> 0A 00 00 00 或者正式版本 ->00 00 00 00 |
| 0xE87 | LAN口是否已连接 | RW | 01：未连接 02：已连接 Others：无效 |
| 0x0E88~0x0EFF | Reserve 保留 |  |  |
| 0x0F00 | 蓝牙状态 | 下发采集棒的蓝牙状态 | 0x01：连接 0x02：未连接 others：无效 |
| 0x0F01 | 互联网状态 | 下发采集棒的互联网状态 | 0x01：连接互联网 0x02：丢失网络 0x03：未配网 others：无效 |
| 0x0F02~0x0F11 | WIFI SSID | WIFI SSID，用于区分不同的无线网络 | 32个bytes |
| 0x0F12~0x0F31 | WIFI password | WIFI密码 | 64个bytes |
| 0x0F32~0x0F33 | 以太网IP 地址 | IP addr 例如 192.168.1.123 | 4个bytes |
| 0x0F34~0x0F35 | 以太网子网掩码 | IP netmask 例如 255.255. 255.0 | 4个bytes |
| 0x0F36~0x0F37 | 以太网 网关地址 | IP gateway 例如 192.168.1.1 | 4个bytes |
| 0x0F38~0x0F3A | 以太网MAC地址 | Ip mac 例如 12.34.56.78.90.AB | 6个bytes |
| 0x0F3B | WIFI信号强度 |  | S16有符号数，例如 -75db |
| 0x0F3C | 模组与BMS通讯测试寄存器，验证BMS与模组的收发是否正常 |  | 模组上电15S后(确保BMS开机初始化完成)，模组下发0xA1给BMS，模组问询BMS 回复0xA2，模组收到0xA2后下发0xA3。 - 当模组收到0xA2,表示模组收发正常; - 当BMS收到0xA3,表示BMS收发正常。 - BMS 此寄存器，上电默认值为0； |
| 0x0F3D | 保留 |  |  |
| 0x0F3E | 模组与BMS通讯超时阀值 | Uint : S 单位：秒 | 0: 通讯超时功能关闭； 非0：开启此功能。 默认为0，不开启 |
| 0x0F3F | 面板按钮响应时间 | Uint : mS 单位：毫秒 | 默认为1000ms |
| 0x0F40 | 灯板显示时长 | Uint : S 单位：秒 | 默认为60S |
| 0x0F41 | 均充间隔时间 | Uint : day 单位：天 | 默认为30天 |
| 0x0F42 | EMS网络状态 | RO |  |
| 0x0F43 | 升级状态 （近端获取） | RO | 遵循平台解析状态同一套状态字 STATUS_NONE = 0,//空闲 STATUS_ERR_ALL_FW_SIZE = 1,//固件大小错误 STATUS_ERR_PACKAGE_ID = 2,//单包ID错误 STATUS_ERR_PACKAGE_SIZE = 3,//单包长度错误 STATUS_ERR_PACKAGE_CRC = 4,//单包CRC错误 STATUS_ERR_SAVE = 5,//存储错误 STATUS_ERR_FW_CRC = 6,//固件总CRC错误 STATUS_ERR_DEV_NAME = 7,//固件名称错误 STATUS_FAIL = 8,//升级失败 STATUS_SUCC = 9,//升级成功 STATUS_ING = 10,//升级中 STATUS_M2S_ING = 11,//转发中 STATUS_NOT_FLOWPATH = 12,//流程错误 STATUS_M2S_END = 13,//下载完成 |
| 0x0F44 | 重启原因 | RO | 1 上电复位 (pwr_por_rst) 2 引脚复位 (NRST) 3 欠压复位 (pwr_bor_rst) 4 CPU生成的系统复位 (SFTRESET) 5 CPU复位 (CPURST) 6 WWDG1复位 (wwdg1_out_rst) 7 IWDG1复位 (iwdg1_out_rst) 8 D1退出DStandby模式 9 D2退出DStandby模式 10 D1错误地进入DStandby模式或CPU错误地进入CStop模式 Other:RCC->RSR前16位原始数据 |
| 0x0F45~0x0F46 | 本次运行时间 | RO | 单位秒 |
| 0x0F47 | BMS CAT1获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F48 | BMS CAT3获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F49 | BMS CAT5获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F4A | PCS CAT1获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F4B | PCS CAT3获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F4C | PCS CAT5获取条数痕迹 | RO | 上次获取的截止条数 |
| 0x0F4D | 是否有充电桩 | RW | 0x01: 有充电桩 0x00: 无充电桩 Others: 无效 |
| 0x0F4E | M14A MCU升级标志位 | RW | M14A MCU升级中 |
| 0x0F4F | M14A 采集棒升级标志位 | RW | M14A 采集棒升级中 |
| 0x0F50 | 采集棒Modbus功能开关 | RW | 0x00:关闭 0x01:开启 Others:无效 |
| 0x0F51 | M14A通讯状态 | RO | 0x00:当前M14A 通讯异常 0x01:当前M14A 通讯正常 |
| 0x0F52~0x0F53 | 采集棒 IP地址 | RW | U32类型，从高到低四个字节ABCD,表示 A.B.C.D |
| 0x0F54~0x0F7F | Reserve 保留 |  |  |

  - Common Settings 公共配置

| Register 寄存器 | Content 内容 | Detail 说明 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1K文件传输功能开关 | 文件传输时单包传输长度设置 （目前只应用于文件导出） | 0x0000：默认，每次传输128 Bytes 文件内容 0x0001：每次传输1024 Bytes 文件内容 *1 others：无效 |
| 0x002A | 读文件编号 | 要读的文件编号 | 当前设备支持读取的文件可参考 表5-1故障录波 文件号及存储机制 另外文件头固定文件编号为 0xFFFF。 |
| 0x002B - 0x002C | 读文件起始条数 | 要读的起始条目号 |  |
| 0x002D - 0x002E | 读文件条目数 | 要读的条目数 |  |
| 0x002F | 读文件查询结果 | 要读的文件是否准备好 （0x03 只读） | 0x0000: 已准备好 0x0001: 未准备好 others：无效 |
| 0x003A | 读文件头大小 | 此次读取文件的文件头大小（0x03 只读） | 以字为单位 |

#说明：*1. 使用0x14 读取文件时，获取记录长度的字段需要和1K文件传输使能字段相匹配。

  - HEMS Interface HEMS 接口

| Register 寄存器 | Content 内容 | Detail 说明 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2100 | 设备角色读取 |  | 0x0001:单机 0x0002:并机主机 0x0003:并机中间从机 0x0004:并机尾台从机 Other:invaild |
| 0x2101 | 电池总压 | 0.1V |  |
| 0x2102 | 电池SOC |  |  |
| 0x2103~ 0x2104 | 最大充电电流 | 0.01A |  |
| 0x2105~ 0x2106 | 最大放电电流 | 0.01A |  |
| 0x2107~ 0x2108 | PV功率 | W S32 |  |
| 0x2109~ 0x210A | 电网功率 | W S32 |  |
| 0x210B~ 0x210C | 负载功率 | W S32 |  |
| 0x210D~ 0x210E | 电池功率 | W S32 |  |
| 0x210F | EMS mode |  |  |
| 0x2110 | 联网状态 |  |  |
| 0x2111 | WIFI信号强度 |  |  |
| 0x2112~ 0x2119 | Device Name (PCS) |  |  |
| 0x211A~ 0x2121 | Device SN (PCS) |  |  |
| 0x2122~ 0x2123 | Device Max Out power |  |  |
| 0x2124~ 0x2125 | Software Ver (PCS) |  |  |
| 0x2126 | Active power percent |  |  |
| 0x2127~ 0x2128 | Imp Meter Limit power |  |  |
| 0x2129~ 0x212A | ACC power |  |  |
| 0x212B | 削峰填谷使能 |  |  |
| 0x212C | 削峰填谷soc | % | 10~100 |
| 0x212D | 削峰填谷限制 | W | 0~60000 |
|  | 预留读取地址 |  |  |
| 0x2180 | Activepower set value |  |  |
| 0x2181 | ImpAC limit set value |  |  |
| 0x21FF | —— |  | 本块字段最大地址 |

- Send Firmware /传输固件：

4.1升级流程

4.2升级协议

| Register 寄存器 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x0F80 | 固件大小(Firmware Size) | 整个Firmware的字节数(the size of Firmware) |
| 0x0F81 |  |  |
| 0x0F82 | File CRC16 | 整个Firmware文件计算的CRC16值 |
| 0x0F83 | 0x00AA | 启动升级命令（Start upgrade） |
| 0x0F84 |  | 升级状态 |
| 0x0F85~x0FC6 | 132bytes data | 分包序号2字节，序号从1开始 Firmware send in split package, each package contains 128 bytes, 分包，每包128字节 分包校验CRC值2字节 |
| 0x0FC7 | 固件类型 | 固件名称对应的固件类型可参考Appendix VI 。 |
| 0x0FC8~0x0FD7 | 固件名称 | Bin文件名称，最长支持32字节 |
| 0x0FD8x0FFF | Reserve |  |

Firmware transmission procedure固件传输流程：

0.发送固件类型（FH3X only）

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0FC7 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0011 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x22 |
| Registers Value/数据 | 34 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| 固件类型 | 2 Bytes |  |
| --- | --- | --- |
| 固件名称 | 32 Bytes | Bin文件的名称 |

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0FC7 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0002 |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

示例：发送设备类型位01（BMS CMU）：01 10 0F C7 00 11 22 00 01 (bin文件名称) CRC

1.First send firmware size, (suggest to use 10H to write multiple register integrated, not support 06H).

先发送固件大小，

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F80 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0002 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x04 |
| Registers Value/数据 | 4 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| Firmware Size /固件大小 | 4 Bytes |  |
| --- | --- | --- |

示例：发送固件大小为204800字节，01 10 0F 80 00 02 00 04 00 03 20 00 53 FFResponse/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F80 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0002 |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

Error/错误

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Error Code/错误码 | 1 Byte | 0x90 |
| Exception Code/异常码 | 1 Byte | CODE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

CODE

| Firmware Size Error/固件大小异常 | 1 Byte | 0x03 |
| --- | --- | --- |

2.Firmware send in split package, each package contains 128 bytes, starting from No. 1 each time send 1 package.

固件分包发送，每包128字节，从序号1始，每次发送1包数据

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F85 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0042 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x84 |
| Registers Value/数据 | 132 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| Block Number/分包序号 | 2 Bytes | Starting from NO.1 |
| --- | --- | --- |
| Block Data/分包数据 | 128 Bytes |  |
| Block CRC/分包校验值 | 2 Bytes | The calculation range includes BLOCK-NUM and BLOCK-DATA. CRC16 polynomial: X16+X15+X2+1. |

示例：发送第一个分包数据, 分包ID为0x0001，固件数据128字节，包ID和数据的CRC为2字节(30 AB):

01 10 0F 85 00 42 84 01 00

00 00 01 20 15 B8 01 08 65 C1 01 08 55 AD 01 08 67 C1 01 08 69 C1 01 08 6B C1 01 08 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D C1 01 08 6F C1 01 08 00 00 00 00 71 C1 01 08 73 C1 01 08

D9 C5 01 08 DD C5 01 08 E1 C5 01 08 E5 C5 01 08 E9 C5 01 08 ED C5 01 08 F1 C5 01 08 F5 C5 01 08

29 C2 01 08 F9 C5 01 08 FD C5 01 08 01 C6 01 08 51 C2 01 08 45 C2 01 08 05 C6 01 08 09 C6 01 08

30 AB 00 7C

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F85 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0042 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

Error/错误

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Error Code/错误码 | 1 Byte | 0x90 |
| Exception Code/异常码 | 1 Byte | CODE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

CODE

| Block Number Error/ 分包序号错误 | 1 Byte | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| Block Size Error/分包大小错误 | 1 Byte | 0x03 |
| Block CRC Error/分包校验错误 | 1 Byte | 0x03 |
| Block Data Write Fail/分包数据写入失败 | 1 Byte | 0x04 |

3.After firmware data send completed, send firmware CRC command.

发送完固件后，发送整个固件计算的CRC16值对固件完整性进行校验。

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F82 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x02 |
| Registers Value/数据 | 2 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| Firmware CRC /固件校验值 | 2 Bytes |  |
| --- | --- | --- |

示例：整个固件的CRC值为0x0F0A，01 10 0F 82 00 01 02 0F 0A C2 85

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F82 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

Error/错误

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Error Code/错误码 | 1 Byte | 0x90 |
| Exception Code/异常码 | 1 Byte | CODE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

CODE

| Firmware CRC Error/固件校验异常 | 1 Byte | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| Firmware Size Error/固件大小异常 | 1 Byte | 0x03 |
| Firmware Size Write Fai/l固件大小写入失败 | 1 Byte | 0x04 |

4.After firmware  CRC send completed, send start upgrade command.

固件校验完成后，发送升级命令。

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F83 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x02 |
| Registers Value/数据 | 2 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| 升级命令 | 2 Bytes | 0x00AA |
| --- | --- | --- |

示例：发送升级命令（00AA）：01 10 0F 83 00 01 02 00 AA C6 DC

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F83 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

Error/错误

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Error Code/错误码 | 1 Byte | 0x90 |
| Exception Code/异常码 | 1 Byte | CODE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

CODE

| Wrong Module name/固件与机型不匹配 | 1 Byte | 0x04 |
| --- | --- | --- |

5.After start upgrade send completed, get upgrade status of poll.

升级命令发送后，间断获取升级状态。

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0F84 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：发送查询升级状态：01 03 0F 84 00 01 C7 37

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Byte Count/ | 1 Bytes | 0x02 |
| Register Value | 2 Bytes | DATA |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

DATA

| Master to slave/主机向从机转发 | 2 Bytes | 0x000C |
| --- | --- | --- |
| 升级成功 | 2 Bytes | 0x000D |
| Master to slave fail/主机向从机转发失败 | 2 Bytes | 0x000E |
| Slave upgrade fail/从机升级失败 | 2 Bytes | 0x000F |
| 本机设备升级中 | 2 Bytes | 0x0010 |
| 设备不符合升级条件 | 2 Bytes | 0x0011 |
| 设备版本不符合要求 | 2 Bytes | 0x0012 |
| 命令不符合流程 | 2 Bytes | 0x0013 |
| 主机向从机固件转发完成 | 2 Bytes | 0x0020 |

- File Upload /文件上传：

5.1文件上传流程

5.2上传协议

| Register 寄存器 | R/W 读写 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1300 | RO | BMS CAT0故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数*1 |
| 0x1301 | RO | BMS CAT1故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1302 | RO | BMS CAT2故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1303 | RO | BMS CAT3故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1304 | RO | BMS CAT4故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1305 | RO | BMS CAT5故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1306 | RO | History 记录数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1307 | RO | Month 记录数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1308 | RO | Year 记录数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1309 | RO | PCS CAT0故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130A | RO | PCS CAT1故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130B | RO | PCS CAT2故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130C | RO | PCS CAT3故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130D | RO | PCS CAT4故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130E | RO | PCS CAT5故障录波数据条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x130F | RO | 操作记录条数 | 表示当前设备内存储的条数 |
| 0x1320-0x1321 | RO | BMS CAT0故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数*2 |
| 0x1322-0x1323 | RO | BMS CAT1故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1324-0x1325 | RO | BMS CAT2故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1326-0x1327 | RO | BMS CAT3故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1328-0x1329 | RO | BMS CAT4故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x132A-0x132B | RO | BMS CAT5故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x132C-0x132D | RO | History 记录Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x132E-0x132F | RO | Month 记录Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1330-0x1331 | RO | Year 记录Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1332-0x1333 | RO | PCS CAT0故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1334-0x1335 | RO | PCS CAT1故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1336-0x1337 | RO | PCS CAT2故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1338-0x1339 | RO | PCS CAT3故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x133A-0x133B | RO | PCS CAT4故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x133C-0x133D | RO | PCS CAT5故障录波Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x133E-0x133F | RO | 操作记录Base条数 | 表示已循环覆盖的条数 |
| 0x1340~0x137F | RO | 预留 |  |
| 0x002A | RW | 读文件编号 |  |
| 0x002B~0x002C | RW | 读文件起始数据条数 |  |
| 0x002D~0x002E | RW | 读文件读取条数 |  |
| 0x002F | RO | 读文件查询结果 | 0:已准备好 1:未准备好 |
| 0x0030 | RO | 读文件头大小 | 长度/word |

#说明：	*1. 存储条数表示当前设备实际存储的条数，会因循环覆盖的机制而回落。

*2. Base 条数的意义是当设备端某类文件写满后循环覆盖的条数，Master 可以通过 【存储条数】+ 【Base条数】 计算出当前实际条数的增加。

表5-1故障录波 文件号及存储机制

| 文件号 | 文件说明 | 最大条数 | 单条长度 | 存储机制 | 存满处理机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2056 | BMS CAT1故障录波数据 | 3200 | 4 KB | 存储故障前后1分钟数据，每2秒一条，一条故障61条 | 各类文件均采用存满后循环覆盖的方式进行处理。以BMS CAT1故障存满3200条后，若有新的故障事件需要存储，则会以 128K(flash擦除扇区操作单元)为颗粒度，对前32条进行擦除，然后写入新的记录，一直循环下去。 |
| 2058 | BMS CAT3故障录波数据 | 10240 | 4 KB | 存储故障前后10秒数据，每2秒一条，一条故障11条 |  |
| 2060 | BMS CAT5故障录波数据 | 2016 | 4 KB | 故障触发时存储1条，无前后数据 |  |
| 2061 | History 记录数据 | 8640 | 4 KB | 每15分钟1条，一天96条，可存储90天 |  |
| 2062 | Month 记录数据 | 384 | 4 KB | 每天1条，可存储384天 |  |
| 2063 | Year 记录数据 | 64 | 4 KB | 每月1条，可存储32个月 |  |
| 2065 | PCS CAT1故障录波数据 | 5120 | 512 B | 存储故障前后1分钟数据，每2秒一条，一条故障61条 |  |
| 2067 | PCS CAT3故障录波数据 | 5120 | 512 B | 存储故障前后10秒数据，每2秒一条，一条故障11条 |  |
| 2069 | PCS CAT5故障录波数据 | 2560 | 512 B | 故障触发时存储1条，无前后数据 |  |
| 2070 | 操作记录数据 | 2048 | 512 B | 每次操作存储1条。 |  |

File upload process 文件上传流程：

0.查询故障记录条目数（FH3X only）

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x1301 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：发送查询故障事件记录条数：01 03 13 01 00 01 XX XX

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Byte Count/ | 1 Bytes | 0x02 |
| Register Value | 2 Bytes | Items(故障事件记录条数) |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

示例：接受查询故障事件记录条数：

1.发送文件读取请求

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x002A |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0005 |
| Byte Count/ | 1 Byte | 0x0A |
| Registers Value/数据 | 10 Bytes | VALUE |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

VALUE

| 文件编号 | 2 Bytes |  |
| --- | --- | --- |
| 数据条数 | 4 Bytes |  |
| 读取条数 | 4 Bytes |  |

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x10 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x002A |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0005 |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

示例：发送读取故障录波数据：01 10 00 1E 00 03 06 08 08 00 00 00 02 00 00 00 03 CRC

0x0808 : 故障录播文件 BMS CAT1

0x00000002: 读取起始条数

0x00000003: 读取条数

回复读取故障录波数据：01 10 00 2A 00 05 CRC

2.循环读取设备数据是否准备好(读取到数据准备完成后再进行下一步)

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x002F |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：发送查询文件可读取状态：01 03 00 21 00 01 CRC

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Byte Count/ | 1 Bytes | 0x02 |
| Register Value | 2 Bytes | DATA |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

DATA

| 数据已准备好 | 2 Bytes | 0x0000 |
| --- | --- | --- |
| 数据未准备好 | 2 Bytes | 0x0001 |

3.读取文件头长度

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Starting Address/寄存器起始地址 | 2 Bytes | 0x0030 |
| Quantity of Registers/寄存器数量 | 2 Bytes | 0x0001 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：发送查询文件头长度：01 03 00 22 00 01 CRC

Response/回复

| Server Address/源地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x03 |
| Byte Count/ | 1 Bytes | 0x02 |
| Register Value | 2 Bytes | 文件头长度(长度word) |
| CRC16/校验 | 2Bytes |  |

4.读取文件头内容(以读文件的方式)

（特别说明：FH3X一次最多读取 128字节，超过此长度则分开读，记录号标识分包需求，即记录号为0表示读第1个字节到第128字节，记录号为1表示读第129字节到256字节，下同）

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x14 |
| Byte number/字节数 | 1 Byte | 0x07 |
| Reference type/参考类型 | 1 Byte | 0x06 |
| File number/文件号 | 2 Bytes | 0xFFFF |
| Record number/记录号 | 2 Bytes | 0x0000 |
| Record Length/记录长度 | 2 Bytes | 长度word |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：

Response/回复

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x14 |
| Response data length/响应长度 | 1 Byte | 0x07 |
| File response data length/文件响应长度 | 1 Byte | 合并为文件响应长度 |
| Reference type/参考类型 | 1 Byte |  |
| File content/文件内容 | 2*N Bytes | 需要保证双字节对齐 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

5.读取文件内容(以读文件的方式)

Request/请求

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x14 |
| Byte number/字节数 | 1 Byte | 0x07 |
| Reference type/参考类型 | 1 Byte | 0x06 |
| File number/文件号 | 2 Bytes |  |
| Record number/记录号 | 2 Bytes | 0x0000 |
| Record Length/记录长度 | 2 Bytes | 长度word |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

示例：

Response/回复

| Server Address/目的地址 | 1 Byte |  |
| --- | --- | --- |
| Function Code/功能码 | 1 Byte | 0x14 |
| Response data length/响应长度 | 1 Byte | 0x07 |
| File response data length/文件响应长度 | 1 Byte | 合并为文件响应长度 |
| Reference type/参考类型 | 1 Byte |  |
| File content/文件内容 | 2*N Bytes | 按照Appendix VIII 解析 |
| CRC16/校验 | 2 Bytes |  |

Appendix I :

Appendix I-1 基本状态 Basic Status

| Offset Address 偏移地址 | BIT 位 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | Bit15 | Keep 保留 |  |
|  | Bit14 | Fan warn 风扇异常告警 | 0-正常，1-有异常 |
|  | Bit13 | Pile System sleep status 电池组休眠状态 | 0:-null；1-sleep； 0-否，1-休眠 |
|  | Bit12 | Pile System discharge status 电池组放电状态 | 0-null;1-discharge 0-否，1-放电 |
|  | Bit11 | Pile System charge status 电池组充电状态 | 0-null;1-charge 0-否，1-充电 |
|  | Bit10 | Pile System idle status 电池组搁置状态 | 0-null;1-idle 0-否，1-搁置 |
|  | Bit9 | Temperature Alarm (details see 1002) 温度告警（具体见1002） | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit8 | Current Alarm (details see 1002) 电流告警（具体见1002） | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit7 | Voltage Alarm (details see 1002) 电压告警（具体见1002） | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit6 | Temperature Protection (details see 1001) 温度保护（具体见1001） | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit5 | Voltage Protection (details see 1001) 电压保护（具体见1001 | ）0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit4 | Current Protection (details see 1001) 电流保护（具体见1001） | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit3 | System Error Protection 系统故障保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit2 | Basic Status 基本状态 | 00: Sleep; 01: Charge; 02: Discharge; 03: Idle; 04: fault 05~07: Reserved. 00：休眠 01：充电 02：放电 03：搁置 04: 故障 (包含保护和系统故障) 05~07：保留 |
|  | Bit1 |  |  |
|  | Bit0 |  |  |

Appendix I-2保护状态Protection Status

| 0x0001 | Bit15 | 单体二级欠压保护 | 0-正常；1-保护 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bit14 | Module Over Voltage Protection模块高压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit13 | Module Under Voltage Protection模块低压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit12 | Module Over Temperature Protection 模块单板温度高保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit11 | 端子温度保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit10 | Short Circuit Protection 短路保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit9 | Discharge Over Current Protection 放电过流保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit8 | Charge Over Current Protection 充电过流保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit7 | Discharge Over Temperature Protection 放电高温保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit6 | Discharge Under Temperature Protection 放电低温保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit5 | Charge Over Temperature Protection 充电高温保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit4 | Charge Under Temperature Protection 充电低温保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit3 | Pile Over Voltage Protection 总压高压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit2 | Pile Under Voltage Protection 总压低压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit1 | Battery Cell Over Voltage Protection 单体高压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |
|  | Bit0 | Battery Cell Under Voltage Protection 单体低压保护 | 0：normal；1-protect； 0-正常；1-保护 |

Appendix I-3 告警状态1  Alarm Status 1

| 0x0002 | Bit15 | 端子温度告警 | 0-正常，1-告警 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bit14 | Module High Voltage Alarm 模块高压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit13 | Module Low Voltage Alarm模块低压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit12 | Module High Temperature Alarm 模块单板温度高告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit11 | Main controller（BMS）High Temperature Alarm 主控温度高告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit10 | 漏电流异常告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit9 | Discharge Over Current Alarm 放电过流告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit8 | Charge Over Current Alarm 充电过流告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit7 | Discharge High Temperature Alarm 放电高温告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit6 | Discharge Low Temperature Alarm 放电低温告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit5 | Charge High Temperature Alarm 充电高温告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit4 | Charge Low Temperature Alarm 充电低温告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit3 | Pile High Voltage Alarm 总压高压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit2 | Pile Low Voltage Alarm 总压低压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit1 | Battery Cell High Voltage Alarm 单体高压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit0 | Battery Cell Low Voltage Alarm 单体低压告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |

Appendix I-4告警状态2  Alarm Status2

| 告警状态2 | Bit6~15 | Reserved 保留 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bit5 | LED通讯超时 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit4 | 系统异常使用告警位 | 0:无异常使用告警，1-有异常使用告警 |
|  | Bit3 | BMS disconnect alarm二级主控脱柜告警 | System can continuous working in derating mode |
|  | Bit2 | BMS communication lost alarm 二级主控通讯掉线告警 | System can continuous working in derating mode |
|  | Bit1 | Cell temp. imbalance alarm 电芯温度一致性差告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |
|  | Bit0 | Cell voltage. Imbalance alarm 电芯电压一致性差告警 | 0：normal；1-alarm； 0-正常；1-告警 |

Appendix II :

Switch Value Details   开关量详细信息

| BIT 位 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bit15 | Reserved 保留 |  |
| Bit14 |  |  |
| Bit13 |  |  |
| Bit12 |  |  |
| Bit11 |  |  |
| Bit10 |  |  |
| Bit9 |  |  |
| Bit8 |  |  |
| Bit7 | 保留 |  |
| Bit6 | 地址分配 Host IO | 0-有效；1-无效（未插为1） |
| Bit5 | 地址分配Slave IO | 0-有效；1-无效（未插为1） |
| Bit4 | 请求地址分配IO | 0-有效；1-无效 |
| Bit3 | Buzzer 蜂鸣器 | 0-OFF；1-ON |
| Bit2 | 保留 |  |
| Bit1 | Charge Circuit 充电回路 | 0-OFF；1-ON |
| Bit0 | Discharge Circuit放电回路 | 0-OFF；1-ON |

Appendix III

Content of file/文件内容，

Reading method: follow function code 14H

需要按照功能码14H的使用方式来读取

Address list of file 1 ~ file 32 (this list shows the address of the Serial Number of battery module in one pile)

1、文件1~32的地址表（电池组模块的序列号地址表）

文件1为电池组1的电池模块SN，文件2~32依次为电池组2~32的电池模块SN，每个电池组最多75个电池模块，每个模块序列号最长为32位ASCII码

| 0x0000 | 1st and 2nd of SN of module 0 电池模块0的SN的第1，2位 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 3rd and 4th of SN of module 0 电池模块0的SN的第3，4位 |
| 0x0002 | 5th and 6th of SN of module 0 电池模块0的SN的第5，6位 |
| 0x0003 | 7th and 8th of SN of module 0 电池模块0的SN的第7，8位 |
| 0x0004 | 9th and 10th of SN of module 0 电池模块0的SN的第9，10位 |
| 0x0005 | 11st and 12nd of SN of module 0 电池模块0的SN的第11，12位 |
| 0x0006 | 13rd and 14th of SN of module 0 电池模块0的SN的第13，14位 |
| 0x0007 | 15th and 16th of SN of module 0 电池模块0的SN的第15，16位 |
| 0x0008 | 17th and 18th of SN of module 0 电池模块0的SN的第17，18位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x0009 | 19th and20th of SN of module 0 电池模块0的SN的第19，20位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000A | 21st and 22nd of SN of module 0 电池模块0的SN的第21，22位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000B | 23rd and 24th of SN of module 0 电池模块0的SN的第23，24位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000C | 25th and 26th of SN of module 0 电池模块0的SN的第25，26位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000D | 27th and 28th of SN of module 0 电池模块0的SN的第27，28位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000E | 29th and 30th of SN of module 0 电池模块0的SN的第29，30位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x000F | 31st and 32nd of SN of module 0 电池模块0的SN的第31，32位（if not has use 0x00;若SN无此位则为0x00） |
| 0x0010~0x001F | SN of module 1 电池模块1的SN，最长支持32位 |
| … | … |
| 0x04A0~0x04AF | SN of module 74 电池模块74的SN，最长支持32位 |
| 0x04B0~0x270F | Reserve 保留 |

2、文件101~ 132欧盟电池法案数据

文件101~132为第1~32簇欧盟电池法案数据，包含簇级的信息和模块级的信息，详细记录内容如下。

| 0x0000 | 1st and 2nd of SN of rack 簇的SN的第1，2位 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 3rd and 4th of SN of rack 簇的SN的第3，4位 |
| 0x0002 | 5th and 6th of SN of rack 簇的SN的第5，6位 |
| 0x0003 | 7th and 8th of SN of rack 簇的SN的第7，8位 |
| 0x0004 | 9th and 10th of SN of rack 簇的SN的第9，10位 |
| 0x0005 | 11st and 12nd of SN of rack 簇的SN的第11，12位 |
| 0x0006 | 13rd and 14th of SN of rack 簇的SN的第13，14位 |
| 0x0007 | 15th and 16th of SN of rack 簇的SN的第15，16位 |
| 0x0008 | 17th and 18th of SN of rack 簇的SN的第17，18位 |
| 0x0009 | 19th and20th of SN of rack 簇的SN的第19，20位 |
| 0x000A | 21st and 22nd of SN of rack 簇的SN的第21，22位 |
| 0x000B | 23rd and 24th of SN of rack 簇的SN的第23，24位 |
| 0x000C | 25th and 26th of SN of rack 簇的SN的第25，26位 |
| 0x000D | 27th and 28th of SN of rack 簇的SN的第27，28位 |
| 0x000E | 29th and 30th of SN of rack 簇的SN的第29，30位 |
| 0x000F | 31 th and 32 th of SN of rack 簇的SN的第31，32位 |
| 0x0010~0x0011 | 簇生产日期 0xAABBCCDD，AA-年，BB-月，CC-日，DD-0 |
| 0x0012~0x0013 | 簇投入使用日期 0xAABBCCDD，AA-年，BB-月，CC-日，DD-0 |
| 0x0014 | 簇的SOC 单位 0.1% |
| 0x0015 | 簇的SOH 单位 0.1% |
| 0x0016 | 簇温度，单位 0.1度 |
| 0x0017~0x0018 | 极端温度下度过时间,单位：秒 |
| 0x0019~0x001A | 极端温度下充电时间 ，单位：秒 |
| 0x001B | 累计容量吞吐量 ，单位：0.1AH |
| 0x001C | 累计能量吞吐量 ， 单位：0.1KWH |
| 0x001D | 剩余容量 ，单位0.1AH |
| 0x001E | 剩余功率容量 ，单位0.1KW |
| 0x001F | 剩余循环效率 ，单位0.1% |
| 0x0020 | 自放电率 单位 0.1%/month |
| 0x0021 | 电池内阻 单位 0.001欧姆 |
| 0x0022 | 深度放电事件次数 单位 次 |
| 0x0023 | 满等效充放电循环数1 单位 次 |
| 0x0024 | 满等效充放电循环数2 单位 次 |
| 0x0025~0x002F | 预留 |
| 0x0030~0x005F | 模块1欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x0060~0x008F | 模块2欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x0090~0x00BF | 模块3欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x00C0~0x00EF | 模块4欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x00F0~0x011F | 模块5欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x0120~0x014F | 模块6欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x0150~0x017F | 模块7欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x0180~0x01AF | 模块8欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x01B0~0x01DF | 模块9欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |
| 0x01E0~0x020F | 模块10欧盟电池数据，具体见下表（模块欧盟电池数据表） |

模块欧盟电池数据表：

| 0x0000(offset) | 1st and 2nd of SN of module 电池模块SN的第1，2位 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 3rd and 4th of SN of module 电池模块SN的第3，4位 |
| 0x0002 | 5th and 6th of SN of module 电池模块SN的第5，6位 |
| 0x0003 | 7th and 8th of SN of module 电池模块SN的第7，8位 |
| 0x0004 | 9th and 10th of SN of module 电池模块SN的第9，10位 |
| 0x0005 | 11st and 12nd of SN of module 电池模块SN的第11，12位 |
| 0x0006 | 13rd and 14th of SN of module 电池模块SN的第13，14位 |
| 0x0007 | 15th and 16th of SN of module 电池模块SN的第15，16位 |
| 0x0008 | 17th and 18th of SN of module 电池模块SN的第17，18位 |
| 0x0009 | 19th and20th of SN of module 电池模块SN的第19，20位 |
| 0x000A | 21st and 22nd of SN of module 电池模块SN的第21，22位 |
| 0x000B | 23rd and 24th of SN of module 电池模块SN的第23，24位 |
| 0x000C | 25th and 26th of SN of module 电池模块SN的第25，26位 |
| 0x000D | 27th and 28th of SN of module 电池模块SN的第27，28位 |
| 0x000E | 29th and 30th of SN of module 电池模块SN的第29，30位 |
| 0x000F | 31 th and 32 th of SN of module 电池模块SN的第31，32位 |
| 0x0010~0x0011 | 模块生产日期 0xAABBCCDD，AA-年，BB-月，CC-日，DD-0 |
| 0x0012~0x0013 | 模块投入使用日期 0xAABBCCDD，AA-年，BB-月，CC-日，DD-0 |
| 0x0014 | 模块的SOC 单位 0.1% |
| 0x0015 | 模块的SOH 单位 0.1% |
| 0x0016 | 模块温度，单位 0.1度 |
| 0x0017~0x0018 | 模块极端温度下度过时间,单位：秒 |
| 0x0019~0x001A | 模块极端温度下充电时间 ，单位：秒 |
| 0x001B | 模块累计容量吞吐量 ，单位：0.1AH |
| 0x001C | 模块累计能量吞吐量 ， 单位：0.1KWH |
| 0x001D | 模块剩余容量 ，单位0.1AH |
| 0x001E | 模块剩余功率容量 ，单位0.1KW |
| 0x001F | 模块剩余循环效率 ，单位0.1% |
| 0x0020 | 模块自放电率 单位 0.1%/month |
| 0x0021 | 模块电池内阻 单位 0.001欧姆 |
| 0x0022 | 模块深度放电事件次数 单位 次 |
| 0x0023 | 模块满等效充放电循环数1 单位 次 |
| 0x0024 | 模块满等效充放电循环数2 单位 次 |

Appendix IV :

Error Code1   错误代码1内容

| BIT 位 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bit29~Bit31 | Reserved 保留 |  |
| Bit28 | PCS 与 BMS RS485通讯故障 | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit27 | PCS 与 BMS CAN通讯故障 | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit26 | BMS与PCS电流差值过大故障 BMS and PCS current sampling difference too large fault | 0-Normal 无故障，1-Error 有故障 |
| Bit25 | 断线故障 Battery voltage acquisition line disconnection fault | 0-Normal 无故障，1-Error 有故障 |
| Bit24 | 电池锁死 Battery locked | 0-Normal 无故障，1-Error 有故障 |
| Bit23 | BMS与模组（WIFI/4G） 通讯故障 Communication failure between BMS and module (WIFI/4G) | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit22 | 检流芯片故障 Current IC Error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit21 | 漏电流异常故障 Current Leakage Error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit20 | 全部二级不在位故障 All BMS Offline error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit19 | 保留 Reserve | 保留用 |
| Bit18 | 模块内部总线异常 BMU Internal bus error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit17 | 三级与二级通讯故障 MBMS communication with BMS error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit16 | 开机自检模块初始化异常 Self-test module Initial error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit15 | 开机自检模块容量错误 Self-test module coulomb error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit14 | 开机自检模块串数错误 Self-test modu | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit13 | 紧急停机故障 Emergency stop | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit12 | 绝缘故障 Insulation fault | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit11 | 安全功能异常 Safety check failure | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit10 | 断路器未闭合 Circuit breaker not closed | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit9 | 二级主控内部总线异常 BMS Internal bus error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit8 | BMIC异常 BMIC error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit7 | 关机电路故障 Shutdown circuit error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit6 | 电池损坏故障（电池过放等原因导致）Battery damage error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit5 | RELAY ERR 继电器故障 | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit4 | INPUT RV ERR输入反接故障 input transposition error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit3 | DCOV ERR输入过压故障 input over voltage error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit2 | INTERNAL COMM ERR 内部通信故障 | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit1 | TMPR ERR温度传感器故障temperature sensor error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |
| Bit0 | VOLT ERR电压传感器故障 voltage sensor error | 0-Normal无故障，1-Error有故障 |

Appendix V :

Module status 模块状态

One or more cell in this module is over protection trigger value. Or BMS of this module has failure

表示当前模块中，至少有一个电芯满足保护触发条件，或当前模块的BMU有故障

| BIT 位 | Content 内容 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bit8~Bit15 | Reserved 保留 |  |
| Bit7 | 端子温度保护 | 0-Normal正常，1- protect保护 |
| Bit6 | 风扇异常/Fan alarm | 0-Normal正常，1-Warn 有告警 |
| Bit5 | 端子温度告警 / Power terminal temp. error | 0-Normal正常，1-Warn 有告警 |
| Bit4 | 故障/error | 0-Normal正常，1-Error有故障 |
| Bit3 | 模块低温/module under temperature | 0-Normal正常，1- protect保护 |
| Bit2 | 模块过温/module over temperature | 0-Normal正常，1- protect 保护 |
| Bit1 | 模块低压/module under voltage | 0-Normal正常，1- protect 保护 |
| Bit0 | 模块过压/module over voltage | 0-Normal正常，1- protect 保护 |

Appendix VI (FH3X):

固件名称对应固件类型表

| 固件名称 | 固件类型 | Value |
| --- | --- | --- |
| H910-00002-33.bin | 确认标红的数字为0，表示常规单相机Master | 1 |
| H910-20002-34.bin | 确认标红的数字为2，固件类型为SafetyData，安规单相机 | 2 |
| H910-31000-14.bin H910-32000-14.bin H910-36000-14.bin | 确认标红的数字为3，固件类型即为 DSP1_CPU1 | 3 |
| H910-41000-14.bin H910-42000-14.bin H910-46000-14.bin | 确认标红的数字为4，固件类型即为 DSP1_CPU2 | 4 |
| H910-56000-14.bin | 确认标红的数字为5，固件类型即为 DSP2_CPU1 | 5 |
| H910-66000-14.bin | 确认标红的数字为6，固件类型即为 DSP2_CPU2 | 6 |
| H910-AXXXX-XX.bin | 确认标红的字母为A，固件类型为HMI(PCS LCD display firmware ) | 7 |
| H910-CXXXX-XX.bin | 确认标红的字母为C，固件类型为AFCI_CPU | 8 |
| PCS reserve | Reserve | 9~19 |
| FH3X_CMU_XXXX.bin | 确认标红的字母为CMU，固件类型为BMS | 20 |
| FH3X_LED_XXXX.bin | 确认标红的字母为LED，固件类型为BMS LED | 21 |

Appendix VII(FH3X)

Content of file/文件内容，

Reading method: follow function code 44H

需要按照功能码44H的使用方式来读取

文件40的地址表，文件40为电芯模拟量，

| Offset Address 偏移地址 | Content 内容 | Unit 单位 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | Basic Status 基本状态 |  | Appendix I |
| 0x0001 | Protect Information保护信息 |  | Appendix I |
| 0x0002 | Alarm information1告警信息1 |  | Appendix I |
| 0x0003 | Alarm status 2告警信息2 |  | See Appendix I-4 |
| 0x0004~ 0x0005 | Error code 1 故障代码1 |  | 0: Null; other: code number 0表示无故障，非0表示有故障 详细见Appendix IV |
| 0x0006~ 0x0007 | Error code 2 故障代码2 |  | 0: Null; other: code number 0表示无故障，非0表示有故障 |
| 0x0008 | Total Voltage 总电压 | 0.1V |  |
| 0x0009- 0x000A | Current 电流 | 0.01A | If it is negative, uses complement to show it. 4 bytes. 为负数时，用补码表示，共4个字节 |
| 0x000B | Temperature 温度 | 0.1 ̊C | If it is negative, uses complement to show it. 为负数时，用补码表示 |
| 0x000C | SOC | 1% |  |
| 0x000D | 主控B+端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x000E | 主控B-端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x000F | 主控D+端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x0010 | 主控D-端子温度 | 0.1℃ |  |
| 0x0011 | 电芯NTC温度数量 |  |  |
| 0x0012~0x00D9 | 电芯NTC温度值000~199 | 0.1℃ | 最多200个电芯NTC温度值 |
| 0x00DA | Cell number in series 电池组单体串联数 |  |  |
| 0x00DB~ 0x029C | Voltage of cell number 000~449 单芯 000~449电压值 | 0.001V | Max 450 cells in series 最多450个单芯电压 |
| 0x029D | 自放电率 | % | 云平台需求 |
| 0x029E | SOC真值 | % | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x029F | SOC修正位 |  | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x02A0 | 卡尔曼开启标志位 |  | 云平台需求，如有SOX算法则上传 |
| 0x02A1 0x02A2 | 单帧累积充电量 | mAs | 累积充电量，读取后清零，达到最大值0xFFFFFFFF后清零 |
| 0x02A3 0x02A4 | 单帧累积放电量 | mAs | 累积放电量，读取后清零，达到最大值0xFFFFFFFF后清零 |
| 0x02A5~ 0x02B4 | SN code 电池组条形码 |  | Totally 16 addresses, support max 32 ASCII code; if less than 32, use 0x00 共16个地址，支持最长32位ASCII码，若小于32位，则0x00填充 |
| 0x02B5~ 0x0800 | Reserve 保留 |  |  |

Appendix VIII (FH3X):

| Data des. | ID | Type | Length |
| --- | --- | --- | --- |
| The header of the file | 1 | UINT32 | 2 |
| Record the index number | 2 | UINT32 | 2 |
| Actual record length | 3 | UINT32 | 2 |
| Failure level | 4 | UINT32 | 2 |
| timestamp | 5 | UINT8[8] | 4 |
| Software Version | 6 | UINT16 | 1 |
| obligate | 7 | UINT16 | 1 |
| Battery pack barcode | 8 | INT8[32] | 16 |
| Basic state | 9 | UINT16 | 1 |
| Protect information | 10 | UINT16 | 1 |
| Fault code 1 | 11 | UINT32 | 2 |
| Sub-fault code 1 | 12 | UINT32 | 2 |
| Fault code 2 | 13 | UINT32 | 2 |
| Sub-fault code 2 | 14 | UINT32 | 2 |
| Alarm message 1 | 15 | UINT16 | 1 |
| Alarm message 2 | 16 | UINT16 | 1 |
| Total voltage VC | 17 | UINT16 | 1 |
| VB | 18 | UINT16 | 1 |
| current | 19 | INT32 | 2 |
| temperature | 20 | INT16 | 1 |
| SOC | 21 | UINT16 | 1 |
| Number of cycles | 22 | UINT16 | 1 |
| The maximum charging voltage of the battery pack | 23 | UINT16 | 1 |
| The maximum charging current value of the battery pack | 24 | INT16 | 1 |
| The minimum discharge voltage of the battery pack | 25 | UINT16 | 1 |
| The maximum discharge current value of the battery pack | 26 | INT16 | 1 |
| Switching indication | 27 | UINT16 | 1 |
| The maximum voltage of a single battery | 28 | UINT16 | 1 |
| The lowest voltage of a single battery | 29 | UINT16 | 1 |
| The highest voltage channel of a single battery | 30 | UINT16 | 1 |
| The lowest voltage channel for a single battery | 31 | UINT16 | 1 |
| The maximum temperature of the single battery | 32 | INT16 | 1 |
| The minimum temperature of the single battery | 33 | INT16 | 1 |
| The highest temperature channel of the single battery | 34 | UINT16 | 1 |
| The lowest temperature channel for a single battery | 35 | UINT16 | 1 |
| Module battery maximum voltage | 36 | UINT16 | 1 |
| The minimum voltage of the module battery | 37 | UINT16 | 1 |
| The highest voltage channel of the module battery | 38 | UINT16 | 1 |
| The lowest voltage channel of the module battery | 39 | UINT16 | 1 |
| Maximum temperature of the module battery | 40 | INT16 | 1 |
| The minimum temperature of the module battery | 41 | INT16 | 1 |
| The maximum temperature channel of the module battery | 42 | UINT16 | 1 |
| The lowest temperature channel of the module battery | 43 | UINT16 | 1 |
| SOH | 44 | UINT16 | 1 |
| obligate | 1900 | UINT16 | 1 |
| Remaining capacity | 45 | UINT32 | 2 |
| Battery charge | 46 | UINT32 | 2 |
| Battery discharge | 47 | UINT32 | 2 |
| Cumulative charge for the day | 48 | UINT32 | 2 |
| Cumulative discharge on the day | 49 | UINT32 | 2 |
| Historical cumulative charges | 50 | UINT32 | 2 |
| Historical cumulative discharge | 51 | UINT32 | 2 |
| Charge the sign bit | 52 | UINT16 | 1 |
| Fill the markers | 53 | UINT16 | 1 |
| Number of battery pack modules | 54 | UINT16 | 1 |
| The number of battery pack cells in series | 55 | UINT16 | 1 |
| No Charging Signs | 56 | UINT16 | 1 |
| No discharge signs | 57 | UINT16 | 1 |
| SOE | 58 | UINT16 | 1 |
| obligate | 59 | UINT16 | 1 |
| PV shows the total power | 60 | INT32 | 2 |
| The grid shows the total power | 61 | INT32 | 2 |
| The load shows the total power | 62 | INT32 | 2 |
| The battery shows the total power | 63 | INT32 | 2 |
| Total photovoltaic power generation | 64 | Float32 | 2 |
| Total load power consumption | 65 | UINT32 | 2 |
| Total battery charge | 66 | Float32 | 2 |
| Total battery discharge | 67 | Float32 | 2 |
| Total on-grid power | 68 | Float32 | 2 |
| Total electricity purchased | 69 | Float32 | 2 |
| Single-core voltage | 101-356 | UINT16[256] | 256 |
| Temperature per core | 401-656 | INT16[256] | 256 |
| Single-core equilibrium state | 701-828 | UINT8[256] | 128 |
| Software Part Number | 2001 | INT8[16] | 8 |
| AC Total P | 2002 | INT32 | 2 |
| AC Total S | 2003 | INT32 | 2 |
| AC Total Q | 2004 | INT32 | 2 |
| PV1 voltage | 2005 | UINT16 | 1 |
| PV1 current | 2006 | UINT16 | 1 |
| PV2 voltage | 2007 | UINT16 | 1 |
| PV2 current | 2008 | UINT16 | 1 |
| PV3 voltage | 2009 | UINT16 | 1 |
| PV3 current | 2010 | UINT16 | 1 |
| PV total Power | 2011 | INT32 | 2 |
| AC R voltage | 2012 | UINT16 | 1 |
| AC R current | 2013 | UINT16 | 1 |
| AC S voltage | 2014 | UINT16 | 1 |
| AC S current | 2015 | UINT16 | 1 |
| AC T voltage | 2016 | UINT16 | 1 |
| AC T current | 2017 | UINT16 | 1 |
| AC frequency | 2018 | UINT16 | 1 |
| BUS voltage | 2019 | UINT16 | 1 |
| ISO | 2020 | UINT16 | 1 |
| DCI | 2021 | INT16 | 1 |
| GFCI | 2022 | INT16 | 1 |
| N PE voltage | 2023 | INT16 | 1 |
| Internal ambient temperature | 2024 | INT16 | 1 |
| Internal heatsink temperature | 2025 | INT16 | 1 |
| Internal boost-module temperature | 2026 | INT16 | 1 |
| Reserved | 2027 | UINT16 | 1 |
| Battery charge/discharge power | 2028 | INT32 | 2 |
| Battery Voltage | 2029 | UINT16 | 1 |
| Battery charge/discharge current | 2030 | INT16 | 1 |
| EPS Volt | 2031 | UINT16 | 1 |
| EPS Freq | 2032 | UINT16 | 1 |
| EPS Total Power | 2033 | INT32 | 2 |
| CT Current R | 2034 | INT16 | 1 |
| CT Current S | 2035 | INT16 | 1 |
| CT Current T | 2036 | INT16 | 1 |
| Reserved | 2037 | UINT16 | 1 |
| Grid Power R | 2038 | INT32 | 2 |
| Grid Power S | 2039 | INT32 | 2 |
| Grid Power T | 2040 | INT32 | 2 |
| Bus P_to_M voltage | 2041 | UINT16 | 1 |
| Reserved | 2042 | UINT16 | 1 |
| File Tail | 2043 | UINT32 | 2 |
| CRC16 | 2044 | UINT32 | 2 |